УТВЕРЖДЕНА

Постановлением

от_______________г. №_______

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

городского поселения Мышкин

Ярославской области

(актуализация на 2026 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

ТОМ 1

Исполнитель:

ИП Жеребцова М.А.

г. Мышкин – 2025 г.

Оглавление

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	8

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	8

1.1.2 Зоны действия производственных котельных	8

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения	8

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	9

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	9

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования	9

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	9

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности	16

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	16

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	16

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	17

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	17

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования	17

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	18

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	18

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	18

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	18

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	18

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ	19

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	19

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	31

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	35

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	35

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов	35

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	36

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	36

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	38

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	38

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	38

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	38

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей	40

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	41

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	50

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	50

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	50

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	50

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	51

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	51

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	51

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	52

1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	52

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	52

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	52

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	55

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	55

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	59

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	60

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	60

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	60

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	62

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	63

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ	63

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	63

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения	64

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	65

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	65

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	65

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	65

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	66

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	66

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	67

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	67

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ	68

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	68

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	69

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки	69

1.8.4 Описание использования местных видов топлива	69

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	69

1.8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении	69

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения	69

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	70

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	70

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	70

1.9.2 Частота отключений потребителей	70

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	70

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	70

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"	71

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	71

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения,  а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"	71

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	71

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ	71

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ	78

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых  исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	78

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	83

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	84

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе	84

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	84

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	84

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	85

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	85

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	85

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	85

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	86

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	86

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	86

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	86

ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1 Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В 2025 году теплоснабжение городского поселения Мышкин осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

Котельные, в аренде АО «Яркоммунсервис»:

- котельная Центральная;

Котельная Центральная расположена в г. Мышкин Ярославской области. АО «Яркоммунсервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в аренде. Система теплоснабжения от котельной закрытая, двухтрубная, горячее водоснабжение отсутствует. Температурный график работы котельной 95/70 оС. Основным видом топлива на котельной является природный газ.

- котельная «Финский комплекс».

Котельная «Финский комплекс» расположена в г. Мышкин Ярославской области. АО «Яркоммунсервис» осуществляет производство и передачу тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в аренде. Система теплоснабжения от котельной закрытая, четырехтрубная, горячее водоснабжение осуществляется круглогодично. Температурный график работы котельной 95/70 оС. Температурный график работы ГВС 65/40 оС. Основным видом топлива на котельной является природный газ.

Котельные, в аренде АО «Малая комплексная энергетика» (АО «МКЭ»):

- котельная ЦРБ.

Котельная ЦРБ расположена в г. Мышкин Ярославской области. АО «МКЭ» осуществляет производство тепловой энергии от котельной. АО «Яркоммунсервис» осуществляет передачу тепловой энергии от котельной до потребителей по тепловым сетям, находящимся в аренде. Система теплоснабжения от котельной закрытая, четырехтрубная, горячее водоснабжение осуществляется круглогодично. Температурный график работы котельной 95/70 оС. Температурный график работы ГВС 65/40 оС. В котельной установлена когенерационная установка для выработка электрической энергии на собственные нужды котельной. Основным видом топлива на котельной является природный газ. ЕТО в системе теплоснабжения – АО «МКЭ».

Функциональная структура каждой системы централизованного теплоснабжения городского поселения представляет собой производство тепловой энергии и ее передача до потребителей единой теплоснабжающей организацией.

Договора на поставку тепловой энергии заключаются напрямую между потребителями и единой теплоснабжающей организацией в зоне её деятельности.

1.1.2 Зоны действия производственных котельных

Производственные котельные на территории городского поселения Мышкин отсутствуют.

1.1.3 Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Индивидуальное теплоснабжение преобладает в частном секторе, где оно осуществляется от дровяных печей, а также автономных систем энергоснабжения, индивидуальных источников тепла.

1.1.4 Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За базовый период актуализации в части изменений функциональной структуры теплоснабжения изменений не произошло.

Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.2.1 Структура и технические характеристики основного оборудования

Централизованное теплоснабжение потребителей производится от 3 котельных.

Суммарная установленная тепловая мощность источников теплоснабжения городского поселения Мышкин по состоянию на II-ой квартал 2025 год составляет 15,417 Гкал/ч, из которых 13,067 Гкал/ч эксплуатируются АО «Яркоммунсервис» и 2,064 Гкал/ч АО «МКЭ».

Подключенная тепловая нагрузка на нужды отопления и горячего водоснабжения составляет 6,4717 Гкал/ч, из них подключенная к источникам теплоснабжения:

- АО «Яркоммунсервис» - 4,4717 Гкал/ч;

- АО «МКЭ» - 2,35 Гкал/ч.

Все котельные городского поселения Мышкин работают на природном газе. Использование резервного топлива на источниках теплоснабжения не предусмотрено.

Котельные вырабатывают тепловую энергию в водогрейном режиме.

Технические характеристики котельных приведены в таблице 1.2.2.1.

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования источников тепловой энергии представлен в таблице ниже.

Таблица 1.2.2.1 - Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования

| № | Адрес котельной | Марка котла | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Вид топлива | Срок службы, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | Водогрейный ЛАВАРТ 2500 | 2,15 | Природный газ | 1 |
|  |  | Водогрейный ЛАВАРТ 2500 | 2,15 | Природный газ | 1 |
|  |  | Водогрейный ЛАВАРТ 2500 | 2,58 | Природный газ | 1 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | Водогрейный REX 400 кВт (ICI Caldaie) №1 | 0,342 | Природный газ | 2 |
|  |  | Водогрейный REX 200 кВт (ICI Caldaie) №2 | 0,167 | Природный газ | 2 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | Водогрейный GKS Eurotwin- 800 (Wolf) | 0,688 | Природный газ | 8 |
|  |  | Водогрейный GKS Eurotwin- 800 (Wolf) | 0,688 | Природный газ | 8 |
|  |  | Водогрейный GKS Eurotwin- 800 (Wolf) | 0,688 | Природный газ | 8 |
|  |  | Когенерационная установка (GTK 195) | 0,284 | Природный газ | 8 |

В таблице 1.2.2.2 представлены данные вспомогательного оборудования котельной ЦРБ АО «МКЭ». Режимные карты водогрейных котлов котельной ЦРБ отсутствуют.

Таблица 1.2.2.2 – Сведения о вспомогательном оборудовании котельной ЦРБ

| Технические параметры вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосы |  |  |  |  |  |  | Горелки, топочное устройство, тягодутьевые машины |  |  |  |  | Деаэраторы, теплообменники, баки и др. |  |  |  |  |
| Марка насосов | Назначение | Произво-дитель- ность, м³/ч | Напор | Мощность двигателя | Кол-во | Марка |  | Назначение | Произво-дитель-ность м³/ч | Мощность двигателя кВтч | Кол-во | Назначение | Марка, поверхность нагрева | Производительность м³/ч | Мощность двигателя кВтч | Кол-во |
|  |  |  |  |  | в работе (резерв), шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СН-2 | сетевой | 71,4 | 25 | 7,5 | 2 | Р72-М-МD SRU |  | Горелка | 170 | 270 | 1 | отопление | 47/69-ТКТМ74 | 33,5 |  | 2 |
| КН2 | котлового контура | 33 | 10 | 1,5 | 2(1) | Р72-М-МD SRU |  | Горелка | 170 | 270 | 1 | ГВС | 7Ф13-ТКТL50 | 0,803 |  | 2 |
| НГВ1 | ГВС | 4 | 37 | 1,1 | 2 | НР72МG-MDSRU A850 |  | Горелка | 170 | 270 | 1 |  |  |  |  |  |
| НХВ2 | хим.очищенной воды | 1,03 | 32 | 0,55 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К5 | внутреннего контура ГВС | 12 |  | 0,25 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.3 Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.). Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют.

Таблица 1.2.3.1 – Ограничения тепловой мощности

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 6,88 | 6,88 | 0,00 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | 0,509 | 0,509 | 0,00 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2,35 | 2,35 | 0,00 |

1.2.4 Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Таблица 1.2.4.1 - Параметры тепловой мощности «нетто»

| № | Наименование | Установленная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 6,88 | 6,88 | 0,099 | 6,781 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | 0,509 | 0,509 | 0,01 | 0,499 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2,35 | 2,35 | 0,02 | 2,33 |

1.2.5 Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Таблица 1.2.5.1- Срок ввода в эксплуатацию котельного оборудования, год последнего освидетельствования

| № | Адрес котельной | Марка котла | Установленная мощность котла, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию | Дата последнего освидетельст-вования котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | Водогрейный ЛАВАРТ 2500 | 2,15 | 2024 | 2024 |
|  |  | Водогрейный ЛАВАРТ 2500 | 2,15 | 2024 | 2024 |
|  |  | Водогрейный ЛАВАРТ 2500 | 2,58 | 2024 | 2024 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | Водогрейный REX 400 кВт (ICI Caldaie) №1 | 0,342 | 2023 | 2024 |
|  |  | Водогрейный REX 200 кВт (ICI Caldaie) №2 | 0,167 | 2023 | 2024 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | Водогрейный GKS Eurotwin- 800 (Wolf) | 0,688 | 2017 | н/д |
|  |  | Водогрейный GKS Eurotwin- 800 (Wolf) | 0,688 | 2017 | н/д |
|  |  | Водогрейный GKS Eurotwin- 800 (Wolf) | 0,688 | 2017 | н/д |
|  |  | Когенерационная установка (GTK 195) | 0,284 | 2017 | н/д |

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) отсутствуют.

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Котельная Центральная

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С.

Котельная «Финский комплекс»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С. Температурный график ГВС 65/40°С.

Котельная ЦРБ

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной качественный в зависимости от температуры наружного воздуха. Температурный график работы котельной 95/70 °С. Температурный график ГВС 65/40°С.

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования

Сведения о загрузке основного оборудования представлены в таблице ниже.

Таблица 1.2.8.1 - Расчетная загрузка котельных

| Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная | 6,88 | 12310,308 | 1789,3 | 22,8 |
| Котельная «Финский комплекс» | 0,509 | 878,218 | 1725,4 | 22,0 |
| Котельная ЦРБ | 2,35 | 2485,468 | 1057,6 | 13,5 |

1.2.9 Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Расчеты за тепловую энергию, отпущенную в сеть, от источников тепловой энергии, где отсутствуют приборы учета, производятся расчетным способом на основе потребления топлива.

Информация о наличии приборов учета на источниках тепловой энергии ресурсоснабжающими организациями не предоставлена.

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

По данным РСО отказы и восстановления оборудования на источниках за базовый год отсутствовали.

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования источников тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, отсутствуют.

На источнике тепловой энергии котельная ЦРБ установлена когенерационная установка GTK-195 мощностью 330 кВт, для выработки электрической энергии на собственные нужды.

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

С года утверждения базовой версии Схемы теплоснабжения, изменения в составе оборудования зафиксировано в котельной Центральная. За счет средств инвестиционной программы АО «Яркоммунсервис» по техническому перевооружению котельной Центральная в г.п. Мышкин в период с май по сентябрь 2024 года произведена заменена четырех паровых котла ДКВР 6,5/13 на три водогрейных котла ЛАВАРТ 2500. Также обновили насосное оборудование, теплообменники. Большинство процессов стали автоматизированы, так, например, температура теплоносителя, подаваемого потребителям, производится и регулируется централизованно на источнике тепла, в соответствии с температурой наружного воздуха. Проведённый комплекс работ позволит увеличить качество и эффективность работы данной котельной.

Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

В городском поселении Мышкин функционируют три независимых источника тепловой энергии. Резервирование отдельных участков отсутствует. Характеристика тепловых сетей котельных отражена в таблицах 1.3.1.1-1.3.1.3.

Таблица 1.3.1.1 – Тепловые сети котельной Центральная

| №п/п | Обозначение участка сети | Наружный диаметр трубопроводов(усл. Прохода) D (Dy), мм | Общая длина трубопроводов, м | Внутренний объем трубопроводов, м3 | Длина участков сети, м |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации | Материал теплоизоляции | Температурный график | Назначение участка сети (отопление, ГВС, паропровод, конденсатопровод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Из них по типу прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | надземная | канальная | бесканальная | тех. подполье |  |  |  |  |
| 1 | Котельная-У1 | 219(200) | 8 | 0,272 | 4 |  | 4 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 2 | У1-УТ31 | 219(200) | 10 | 0,34 | 5 |  | 5 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 3 | УТ31-УТ3 | 219(200) | 40 | 1,36 | 20 |  | 20 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 4 | УТ3-ТК1 | 219(200) | 22 | 0,748 | 11 |  | 11 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 5 | ТК1-Успенская 24 | 57(50) | 276 | 0,3864 | 138 |  | 138 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 6 | ТК1-УТ5 | 133(125) | 62 | 0,744 | 31 |  | 31 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 7 | УТ5-ТК2 | 133(125) | 32 | 0,384 | 16 |  | 16 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 8 | ТК2-Газовиков 3 | 89(80) | 16 | 0,0848 | 8 |  | 8 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 9 | ТК2-ТК4 | 108(100) | 280 | 2,24 | 140 | 140 |  |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 10 | ТК4-ТК5 | 108(100) | 40 | 0,32 | 20 |  | 20 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 11 | ТК5-ТК6 | 108(100) | 161 | 1,288 | 80,5 |  | 80,5 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 12 | ТК6-Успенская 27 | 108(100) | 20 | 0,16 | 10 |  | 10 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 13 | ТК6- Успенская 25 | 57(50) | 176 | 0,6864 | 88 |  | 88 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 14 | ТК4-Газовиков 1 | 108(100) | 218 | 1,744 | 109 |  | 109 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 15 | ТК1-УТ4 | 159(150) | 112 | 2,016 | 56 |  | 56 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 16 | УТ4-Газовиков 5 | 108(100) | 14 | 0,112 | 7 |  | 7 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 17 | УТ4-Газовиков 7 | 89(80) | 100 | 0,53 | 50 |  | 50 |  |  | 2019 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 18 | УТ5-тупик | (89)80 | 146 | 0,7738 | 73 |  | 73 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 19 | УТ31-УТ30 | 219(200) | 8 | 0,272 | 4 |  | 4 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 20 | УТ30-УТ12-1 | 219(200) | 108 | 3,672 | 54 |  |  | 54 |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 21 | УТ12-1-ТК7-1 | 219(200) | 24 | 0,816 | 12 |  | 12 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 22 | ТК7-1-УТ15-1 | 219(200) | 76 | 2,584 | 38 |  | 38 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 23 | УТ15-1-УТ16-1 | 219(200) | 140 | 4,76 | 70 |  | 70 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 24 | УТ16-1-ТК8 | 219(200) | 192 | 6,528 | 96 |  | 96 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 25 | ТК8-ТК9 | 219(200) | 256 | 8,704 | 128 |  | 128 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 26 | ТК9-ТК10 | 219(200) | 120 | 4,08 | 60 |  | 60 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 27 | ТК10-ТК13 | 219(200) | 120 | 4,08 | 60 |  | 60 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 28 | ТК13-ТК15 | 219(200) | 90 | 3,06 | 45 |  | 45 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 29 | ТК15-ТК16 | 219(200) | 116 | 3,944 | 58 |  | 58 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 30 | ТК-16 -ТК-22 | 219(200) | 23 | 0,782 | 11,5 |  | 11,5 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 31 | ТК16-ТК22 | 219(200) | 141 | 4,794 | 70,5 |  | 70,5 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 32 | ТК20-ТК36 | 57(50) | 100 | 0,14 | 50 | 50 |  |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 33 | ТК36-ТК32 | 57(50) | 212 | 1,696 | 106 | 106 |  |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 34 | ТК61-Успенская площадь 4 | 76(65) | 34 | 0,1326 | 17 | 17 |  |  |  | 2022 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 35 | ТК27-ТК30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТК30-ТК31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТК20-УТ | 76(65) | 100 | 0,39 | 50 |  |  | 50 |  | 2019 | ППУ | 95/70 | отопление |
| 38 | УТ-Строителей 1 | 57(50) | 12 | 0,0168 | 6 |  |  | 6 |  | 2019 | ППУ | 95/70 | отопление |
| 39 | ТК22-ТК23 | 108(100) | 76 | 0,608 | 38 |  | 38 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 40 | ТК23-Комсомольская 18а(у4) | 159(150) | 144 | 2,592 | 72 |  | 72 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 41 | Комсомольская 18а-Комсомольская 16 | 89(80) | 96 | 0,5088 | 48 |  | 48 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 42 | ТК16-ТК17 | 133(125) | 22 | 0,264 | 11 |  | 11 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 43 | ТК17-ТК18 | 133(125) | 84 | 1,008 | 42 |  | 42 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 44 | ТК18-ТК19 | 108(100) | 134 | 1,072 | 67 |  | 67 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 45 | ТК19-ТК20 | 76(65) | 114 | 0,4446 | 57 |  | 57 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 46 | ТК20-Комсомольская 26 | 76(65) | 96 | 0,3744 | 48 |  | 48 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 47 | ТК18-УТ19 | 108(100) | 96 | 0,768 | 48 |  | 48 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 48 | УТ19-Комсомольская 33 | 76(65) | 128 | 0,4992 | 64 |  | 64 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 49 | ТК31-Строителей (гараж) | 45(40) | 82 | 0,1066 | 41 |  |  | 41 |  | 2021 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 50 | ТК31-ТК32 | 76(65) | 54 | 0,2106 | 27 |  | 27 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 51 | ТК32-Строителей 7 | 57(50) | 108 | 0,1512 | 54 |  | 54 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 52 | ТК16-ТК21 | 108(100) | 40 | 0,32 | 20 |  | 20 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 53 | ТК21-ТК37 | 57(50) | 76 | 0,1064 | 38 |  | 38 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 54 | ТК37-Комсомольская 25 | 57(50) | 48 | 0,0672 | 24 |  | 24 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 55 | ТК21-Газовиков 26 | 57(50) | 16 | 0,0224 | 8 |  | 8 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 56 | ТК17-Газовиков 29 | 25(20) | 70 | 0,042 | 35 |  | 35 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 57 | ТК9-ТК38 | 89(80) | 106 | 0,5618 | 53 |  | 53 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 58 | ТК38-ТК39 | 89(80) | 98 | 0,5194 | 49 |  | 49 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 59 | ТК39-ТК41 | 76(65) | 136 | 0,5304 | 68 |  | 68 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 60 | ТК41-Газовиков 22 | (65)76 | 32 | 0,1248 | 16 |  | 16 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 61 | ТК39-Штабская 24а | 76(65) | 200 | 0,78 | 100 |  |  | 100 |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 62 | ТК39-Штабская 24а | 89(80) | 40 | 0,212 | 20 |  |  | 20 |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 63 | ТК39-ТК40 | 76(65) | 24 | 0,0936 | 12 |  | 12 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 64 | ТК40-Газовиков 18 | (57)50 | 18 | 0,0252 | 9 |  | 9 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 65 | ТК40-Газовиков 20 | (57)50 | 18 | 0,0252 | 9 |  | 9 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 66 | ТК13-УТ18 | 76(65) | 88 | 0,3432 | 44 |  | 25 | 19 |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 67 | УТ18-ТК14 | 76(65) | 86 | 0,3354 | 43 |  |  | 43 |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 68 | ТК14-Газовиков Склад д/сада | 38(32) | 30 | 0,018 | 15 |  | 15 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 69 | ТК14-Газовиков д/сад Росинка | 57(50) | 40 | 0,056 | 20 |  | 20 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 70 | ТК10-УТ32 | 76(65) | 200 | 0,78 | 100 |  | 100 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 71 | УТ33-Газовиков 21 | 57(50) | 6 | 0,0084 | 3 |  | 3 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 72 | УТ33-Газовиков 23 | 57(50) | 128 | 0,1792 | 64 |  | 64 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 73 | ТК23-Газовиков 28 | 57(50) | 32 | 0,0448 | 16 |  | 16 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 74 | УТ19-Комсомольская 31 | 76(65) | 12 | 0,0468 | 6 |  | 6 |  |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 75 | ТК20-Комсомольская 24 | 57(50) | 20 | 0,028 | 10 |  | 10 |  |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 76 | ТК19-Комсомольская 22 | 57(50) | 20 | 0,028 | 10 |  | 10 |  |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 77 | ТК17-Газовиков 29/1 | 25(20) | 6 | 0,0036 | 3 |  | 3 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 78 | ТК15-Газовиков 24 | (57)50 | 56 | 0,0784 | 28 |  | 28 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 79 | УТ32-Газовиков 19 | (57)50 | 12 | 0,0168 | 6 |  | 6 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 80 | У1-У2 | 219(200) | 8 | 0,272 | 4 |  | 4 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 81 | У2-ТК7 | 219(200) | 132 | 4,488 | 66 |  | 66 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 82 | ТК7-ТК42 | 219(200) | 338 | 11,492 | 169 |  | 169 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 83 | ТК42-ТК43 | (108)100 | 46 | 0,368 | 23 |  | 23 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 84 | ТК43-Газовиков 6 (УЗ) | (108)100 | 86 | 0,688 | 43 |  |  | 43 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 85 | Газовиков 6(УЗ)-Газовиков 4а | (57)50 | 58 | 0,0812 | 29 |  | 29 |  |  | 2021 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 86 | ТК43-Газовиков 6 (УЗ) | 76(65) | 108 | 0,5724 | 54 |  |  | 54 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 87 | ТК42-ТК44 | 219(200) | 66 | 2,244 | 33 |  | 33 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 88 | ТК44-Газовиков 10/2 | 38(32) | 24 | 0,0144 | 12 |  | 12 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 89 | ТК44-ТК45 | 219(200) | 372 | 12,648 | 186 |  | 186 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 90 | ТК44-Газовиков 10/1 | 38(32) | 4 | 0,0024 | 2 |  | 2 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 91 | ТК8-Газовиков 12 | 89(80) | 60 | 0,318 | 30 |  | 30 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 92 | ТК45-ТК46 | 159(150) | 168 | 3,024 | 84 | 84 |  |  |  | 1986 (2021) | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 93 | ТК46-ТК47 | 159(150) | 108 | 1,944 | 54 |  | 54 |  |  | 1986 (2021) | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 94 | ТК47-Загородная 47 | 108(100) | 28 | 0,224 | 14 |  | 14 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 95 | ТК47-Загородная 45 | 108(100) | 54 | 0,432 | 27 |  | 27 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 96 | ТК45-ТК45б | 219(200) | 96 | 3,264 | 48 |  | 48 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 97 | ТК45-ТК45г | 219(200) | 214 | 7,276 | 107 |  | 107 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 98 | ТК45г-ТК50 | 219(200) | 208 | 7,072 | 104 |  | 104 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 99 | ТК50-ТК51 | 219(200) | 32 | 1,088 | 16 |  | 16 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 100 | ТК51-ТК52 | 159(150) | 52 | 0,936 | 26 |  | 26 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 101 | ТК52-ТК53 | 159(150) | 172 | 3,096 | 86 | 86 |  |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 102 | ТК53-ТК54 | 159(150) | 10 | 0,18 | 5 |  | 5 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 103 | ТК54-УТ21 | 57(50) | 110 | 0,154 | 55 |  | 55 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 104 | УТ21-ТК55 | 57(50) | 60 | 0,084 | 30 |  |  | 30 |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 105 | ТК55-УТ22 | 57(50) | 122 | 0,1708 | 61 |  |  | 61 |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 106 | УТ22-ТК56 | 57(50) | 58 | 0,0812 | 29 | 29 |  |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 107 | ТК56-УТ22а | 57(50) | 20 | 0,028 | 10 |  | 10 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 108 | УТ22а-ТК57 | 38(32) | 54 | 0,0324 | 27 |  | 27 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 109 | ТК45б-Ннагорная 20 | 57(50) | 24 | 0,0336 | 12 |  | 12 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 110 | ТК45г-Нагорная 17 | 57(50) | 24 | 0,0336 | 12 |  | 12 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 111 | ТК50-Нагорная 11 | 57(50) | 28 | 0,0392 | 14 |  | 14 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 112 | ТК50-Нагорная 8а | 57(50) | 20 | 0,028 | 10 |  | 10 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 113 | ТК54-У6 | 108(100) | 92 | 0,736 | 46 |  | 46 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 114 | У6-У | 76(65) | 120 | 0,468 | 60 |  |  |  | 60 | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 115 | У6-Либкнехта 47 | 76(65) | 44 | 0,1716 | 22 |  |  | 22 |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 116 | ТК56-Никольская 23а | 38(32) | 4 | 0,0024 | 2 |  | 2 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 117 | УТ22а-Никольская 23 | 45(40) | 20 | 0,026 | 10 |  | 10 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 118 | ТК57-Никольская 28 | 38(32) | 6 | 0,0036 | 3 |  | 3 |  |  | 2019 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 119 | ТК51-ТК58 | 219(200) | 22 | 0,748 | 11 |  | 11 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 120 | ТК58-Либкнехта 43 | (57)50 | 16 | 0,0224 | 8 |  | 8 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 121 | ТК58-Либкнехта 39 | (57)50 | 82 | 0,1148 | 41 |  | 41 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 122 | ТК58-ТК59 | 219(200) | 170 | 5,78 | 85 |  | 85 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 123 | ТК59-УТ23 | 45(40) | 28 | 0,0364 | 14 |  |  | 14 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 124 | УТ23-Либкнехта 26 | 57(50) | 52 | 0,0728 | 26 | 26 |  |  |  | 2021 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 125 | ТК59-ТК60 | 219(200) | 6 | 0,204 | 3 |  | 3 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 126 | ТК59-ТК60 | 219(200) | 120 | 4,08 | 60 |  |  | 60 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 127 | ТК72-ТК61 | 159(150) | 172 | 3,096 | 86 |  |  | 86 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 128 | ТК61-ТК67 | 108(100) | 160 | 2,88 | 80 |  |  | 80 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 129 | ТК67-УТ24а | 89(80) | 94 | 0,4982 | 47 |  |  | 47 |  | 2019 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 130 | УТ24а-ТК65 | 89(80) | 44 | 0,2332 | 22 |  |  | 22 |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 131 | ТК65-ТК66 | 89(80) | 56 | 0,2968 | 28 |  |  | 28 |  | 2019 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 132 | ТК66-Никольская 14 | 57(50) | 102 | 0,1428 | 51 |  | 51 |  |  | 2021 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 133 | ТК66-ТК67а | 57(50) | 20 | 0,028 | 10 |  | 10 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 134 | ТК67а-ТК68 | 57(50) | 64 | 0,0896 | 32 |  | 32 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 135 | ТК68-Угличская 6 | 45(40) | 84 | 0,1092 | 42 |  | 42 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 136 | ТК67а-Никольская 16 Банк | 45(40) | 12 | 0,0156 | 6 |  | 6 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 137 | ТК68-Никольская 16а | 38(32) | 12 | 0,0072 | 6 |  | 6 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 138 | УТ24а-Никольская 18а | 38(32) | 84 | 0,1176 | 42 |  |  | 42 |  | 2019 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 139 | ТК67-Никольская 15 | 57(50) | 52 | 0,0728 | 26 |  |  | 26 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 140 | ТК67-УТ29 | 76(65) | 22 | 0,0858 | 11 |  |  | 11 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 141 | УТ29-Никольская 20 Общество инвалидов | 45(40) | 24 | 0,0336 | 12 |  |  | 12 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 142 | УТ29-Гаражи (Никольская) | 57(50) | 6 | 0,0084 | 3 |  |  | 3 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 143 | ТК60-ТК62 | 159(150) | 50 | 0,9 | 25 |  |  | 25 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 144 | ТК62-УТ27 | 159(150) | 132 | 2,376 | 66 |  | 66 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 145 | УТ25-ТК71 | 76(65) | 26 | 0,1014 | 13 |  | 13 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 146 | ТК71-УТ26 | 108(100) | 74 | 0,592 | 37 | 37 |  |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 147 | УТ26-Либнехта 5/24а | 108(100) | 114 | 0,912 | 57 | 57 |  |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 148 | Узел врезки-Никольская 9(ИП Фермер) | 38(32) | 50 | 0,03 | 25 |  | 25 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 149 | УТ27-УТ25 | 159(150) | 110 | 1,98 | 55 |  |  | 55 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 150 | ТК71-Успенская 3а | 57(50) | 6 | 0,0084 | 3 |  | 3 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 151 | УТ26-Успенская 3 | 76(65) | 8 | 0,0312 | 4 |  | 4 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 152 | УТ27-ТК69 | 108(100) | 17 | 0,136 | 8,5 |  | 8,5 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 153 | ТК69-УТ28 | 108(100) | 83 | 0,664 | 41,5 |  | 41,5 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 154 | УТ28-У10 | 108(100) | 24 | 0,192 | 12 |  | 12 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 155 | У10-Успенская 3(Общежитие) | (100)108 | 72 | 0,576 | 36 |  |  |  | 36 | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 156 | У10-Успенская 3а(Общежитие) | (65)76 | 6 | 0,0234 | 3 |  | 3 |  |  | 2018 | скорлупа | 95/70 | отопление |
| 157 | ТК62-У8 | 108(100) | 30 | 0,24 | 15 |  |  | 15 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 158 | У8-Либкнехта 35 | 108(100) | 2 | 0,016 | 1 | 1 |  |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 159 | У8-ТК63 | (76)65 | 12 | 0,0468 | 6 |  | 6 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 160 | ТК63-ТК64 | 108(100) | 146 | 1,168 | 73 |  | 73 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 161 | ТК64-У9 | 108(100) | 26 | 0,208 | 13 |  | 13 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 162 | У9-Либкнехта мастерские | 57(50) | 2 | 0,0028 | 1 | 1 |  |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 163 | У9-Либкнехта 37а гараж | 57(50) | 4 | 0,0056 | 2 |  | 2 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 164 | ТК47-ТК48 | 159(150) | 228 | 4,104 | 114 |  | 114 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 165 | ТК48-Успенская 6(Почта) | 159(150) | 52 | 0,936 | 26 |  | 26 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 166 | ТК48-Успенская(гараж) | 57(50) | 12 | 0,0168 | 6 |  | 6 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 167 | ТК63-Либкнехта(столовая,спортзал) | 25(20) | 6 | 0,0036 | 3 |  | 3 |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 168 | ТК64-Либкнехта Общежитие | 108(100) | 102 | 0,816 | 51 |  | 51 |  |  | 1986 (2021) | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 169 | Подключение гаражей КС18 | 57(50) | 30 | 0,042 | 15 | 15 |  |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 170 | Газовиков 7- магазин | 57(50) | 60 | 0,084 | 30 | 30 |  |  |  | 1986 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 171 | ТК72- Либкнехта (новый корпус) | 108(100) | 180 | 1,44 | 90 |  |  | 90 |  | 2018 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 172 | ТК65-Никольская 18 | 76(65) | 12 | 0,0468 | 6 |  |  | 6 |  | 2019 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
| 173 | УТ32-УТ33 | 76(65) | 100 | 0,39 | 50 |  | 50 |  |  | 2020 | минераловатная вата | 95/70 | отопление |
|  | Итого: |  | 13027 | 179,32 | 6513,5 | 679 | 4573,5 | 1165 | 96 |  |  |  |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

Таблица 1.3.1.2 – Тепловые сети котельной «Финский комплекс»

| №п/п | Обозначение участка сети | Наружный диаметр трубопроводов (усл. Прохода) D (Dy), мм | Общая длина трубопроводов, м |  | Внутренний объем трубопроводов, м3 |  | Длина участков сети, м |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации | Материал теплоизоляции | Температурный график | Назначение участка сети (отопление, ГВС, паропровод, конденсатопровод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Из них по типу прокладки |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | надземная | канальная | тех. подполье |  |  |  |  |
| 1 | Кот.-УТ3а | 108(100) | 16 |  | 0,13 |  | 8 |  | 8 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 2 | УТ3а-УТ6а | 108(100) | 12 |  | 0,10 |  | 6 |  | 6 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 3 | УТ6а-УТ7а | 108(100) | 36 |  | 0,29 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 4 | УТ7а-УТ8а | 108(100) | 24 |  | 0,19 |  | 12 |  | 12 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 5 | УТ8а-УТ12а | 108(100) | 56 |  | 0,45 |  | 28 |  | 28 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 6 | УТ12а-УТ13а | 108(100) | 68 |  | 0,54 |  | 34 |  | 34 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 7 | УТ13а-УТ14а | 108(100) | 40 |  | 0,32 |  | 20 |  | 20 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 8 | УТ14а-УТ15а | 108(100) | 174 |  | 1,39 |  | 87 |  | 87 |  |  | 1980 (2021) | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 9 | УТ15а-УТ17а | 108(100) | 508 |  | 4,06 |  | 254 |  | 254 |  |  | 1980 (2021) | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 10 | УТ17а-Окр 23 | 57(50) | 126 |  | 0,18 |  | 63 |  | 63 |  |  | 1980 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 11 | УТ3а-УТ4а | 57(50) | 34 |  | 0,05 |  | 17 |  | 17 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 12 | УТ4а-УТ5а | 57(50) | 14 |  | 0,02 |  | 7 |  | 7 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 13 | УТ5а-У1 | 57(50) | 26 |  | 0,04 |  | 13 |  |  |  | 13 | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 14 | У1-У2 | 57(50) | 50 |  | 0,07 |  | 25 |  | 25 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 15 | УТ6а-Окр 10 | 57(50) | 36 |  | 0,05 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 16 | УТ7а-Окр 8 | 57(50) | 36 |  | 0,05 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 17 | УТ8а-УТ9а | 108(100) | 148 |  | 1,18 |  | 74 |  | 74 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 18 | УТ9а-УТ10а | 108(100) | 86 |  | 0,69 |  | 43 |  | 43 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 19 | УТ10а-УТ11а | 108(100) | 40 |  | 0,32 |  | 20 |  | 20 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 20 | УТ10а-Окр 31 | 57(50) | 4 |  | 0,01 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 21 | УТ11а-Окр 31 | 57(50) | 4 |  | 0,01 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 22 | УТ9а-Окр 29/1 | 38(32) | 2 |  | 0,001 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 23 | УТ12а-Окр 6 | 57(50) | 36 |  | 0,05 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 24 | УТ13а-Окр 4 | 57(50) | 36 |  | 0,05 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 25 | УТ14а-Окр 2 | 45(40) | 42 |  | 0,05 |  | 21 |  | 21 |  |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 26 | УТ8а-УТ9а | 108(100) | 20 |  | 0,16 |  | 10 |  |  | 10 |  | 2021 | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 27 | УТ15а-УТ20а | 108(100) | 20 |  | 0,16 |  | 10 |  |  | 10 |  | 1980 (2021) | мин.вата | 95/70 | отопление |
| 28 | Кот.-УТ36б | 57(50) | 28 |  | 0,04 |  | 14 |  | 14 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 29 | УТ6б-УТ7б | 57(50) | 36 |  | 0,05 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 30 | УТ7б-УТ8б | 57(50) | 24 |  | 0,03 |  | 12 |  | 12 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 31 | УТ8б-УТ12б | 57(50) | 56 |  | 0,078 |  | 28 |  | 28 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 32 | УТ12б-УТ13б | 57(50) | 70 |  | 0,098 |  | 35 |  | 35 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 33 | УТ13б-УТ14б | 57(50) | 38 |  | 0,05 |  | 19 |  | 19 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 34 | УТ14б-Окр 2 | 25(20) | 42 |  | 0,025 |  | 21 |  | 21 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 35 | УТ13б-Окр.4 | 25(20) | 36 |  | 0,02 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 36 | УТ12б-Окр.6 | 38(32) | 36 |  | 0,022 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 37 | УТ8б-УТ9б | 57(50) | 148 |  | 0,207 |  | 74 |  | 74 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 38 | УТ9б-УТ10б | 57(50) | 86 |  | 0,12 |  | 43 |  | 43 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 39 | УТ10б-УТ11б | 57(50) | 40 |  | 0,056 |  | 20 |  | 20 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 40 | УТ11б-Окр.31 | 38(32) | 4 |  | 0,002 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 41 | УТ10б-Окр.31 | 38(32) | 4 |  | 0,002 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 42 | УТ7б-Окр.8 | 38(32) | 36 |  | 0,022 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 43 | УТ6б-Окр.10 | 38(32) | 36 |  | 0,022 |  | 18 |  | 18 |  |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
| 44 | УТ8б-УТ9б | 57(50) | 20 |  | 0,028 |  | 10 |  |  | 10 |  | 2021 | мин.вата | 65/40 | ГВС |
|  | Итого: |  |  | 2434 |  | 11,48 |  | 1217 | 1174 | 30 | 13 |  |  |  |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

Таблица 1.3.1.3 – Тепловые сети котельной ЦРБ

| №п/п | Обозначение участка сети | Наружный диаметр трубопроводов (усл. Прохода) D (Dy), мм | Общая длина трубопроводов, м |  | Внутренний объем трубопроводов, м3 |  | Длина участков сети, м |  |  |  |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию, ремонта, модернизации |  | Материал теплоизоляции |  | Температурный график |  | Назначение участка сети (отопление, ГВС, паропровод, конденсатопровод) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Из них по типу прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | надземная | канальная |  | тех. подполье |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр трубопроводов балансовой принадлежности ЦРБ Мышкин котельная г. Мышкин (участков эксплуатационной ответственности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кот.-П-2а | 108(100) | 68 |  | 0,54 |  | 34 |  |  |  |  | 34 |  | 1995 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 2 | П-2а- Самкова 1/1 | 108(100) | 2 |  | 0,02 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1995 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 3 | П-2а-П-2в | 108(100) | 2 |  | 0,02 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1995 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 4 | П-2в-Самкова 1/2 | 108(100) | 2 |  | 0,02 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1995 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 5 | П-2в-Самкова 1/3 | 108(100) | 2 |  | 0,02 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1995 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 6 | Кот.-У-2в | 108(100) | 8 |  | 0,06 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 2010 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 7 | Кот.-У-2в | 89(80) | 8 |  | 0,04 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 2010 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
| 8 | Кот. -П-2а | 89(80) | 62 |  | 0,33 |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  | 1995 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
| 9 | П-2а- Самкова 1/1 | 89(80) | 2 |  | 0,011 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1995 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
| 10 | П-2а-П-2в | 89(80) | 2 |  | 0,011 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1995 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
| 11 | П-2в-Самкова 1/2 | 89(80) | 2 |  | 0,011 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1995 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
| 12 | П-2в- Самкова 1/3 | 89(80) | 2 |  | 0,011 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1995 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
|  | Итого: |  |  | 162 |  | 1,0854 |  | 81 | 8 |  | 0 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реестр трубопроводов балансовой принадлежности АО "Яркоммунсервис" сдаваемых в аренду АО "МКЭ" (участков эксплуатационной ответственности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | П-2в-У-5в | 108(100) | 136 |  | 1,09 |  | 68 |  |  | 68 |  |  |  | 1995 (2021) |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 2 | У-5в-У-6в | 159(150) | 290 |  | 5,22 |  | 145 |  | 145 |  |  |  |  | 1995 (2021) |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 3 | У-6в-Загородная 93(школа) | 159(150) | 38 |  | 0,68 |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 2018 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 4 | У-2в- У-3в | 108(100) | 24 |  | 0,19 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 2010 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 5 | У-3в-У1 | 108(100) | 80 |  | 0,64 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 2010 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 6 | У1-ТК1в | 108(100) | 70 |  | 0,56 |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 2010 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 7 | ТК-1в-У-4в | 108(100) | 74 |  | 0,59 |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 2018 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 8 | У-4в-Самкова 1а(дом ветеранов) | 108(100) | 4 |  | 0,03 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2010 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 9 | У-4в-магазин Удобный | 45(40) | 24 |  | 0,03 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 2014 |  | мин.вата |  | 95/70 |  | отопление |
| 10 | У-2в- У-3в | 89(80) | 24 |  | 0,13 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 2010 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
| 11 | У-3в-У1 | 89(80) | 80 |  | 0,42 |  | 40 |  | 40 |  |  |  |  | 2010 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
| 12 | У1-ТК1в | 89(80) | 70 |  | 0,37 |  | 35 |  |  | 35 |  |  |  | 2010 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
| 13 | ТК-1в-У-4в | 89(80) | 74 |  | 0,392 |  | 37 |  |  | 37 |  |  |  | 2018 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
| 14 | У-4в-Самкова 1а(дом ветеранов) | 89(80) | 4 |  | 0,021 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 2010 |  | мин.вата |  | 65/40 |  | ГВС |
|  | Итого: |  |  | 992 |  | 10,3748 |  | 496 | 229 |  | 267 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по котельной ЦРБ: |  |  | 1154 |  | 11,4602 |  | 577 | 237 |  | 267 |  | 73 |  |  |  |  |  |  |  |

Компенсация тепловых перемещений трубопроводов на всех тепловых осуществляется за счет углов поворотов и П-образных компенсаторов.

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Рисунок 1.3.2.1 - Схема тепловой сети от Котельной Центральная

1.3.2.2 Схема тепловой сети (отопление) от Котельной «Финский комплекс»

1.3.2.3 Схема тепловой сети (ГВС) от Котельной «Финский комплекс»

1.3.2.4 - Схема тепловой сети от Котельная ЦРБ

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Таблица 1.3.3.1 - Краткая характеристика распределительных тепловых сетей.

| Условный диаметр, мм | Протяженность трубопроводов в 2х трубном исчислении, м | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- |
| Котельная Центральная |  |  |
| 25 | 41 | 2,05 |
| 38 | 134 | 10,18 |
| 45 | 125 | 11,25 |
| 57 | 1203 | 137,14 |
| 76 | 881 | 133,91 |
| 89 | 428 | 76,18 |
| 108 | 1207,5 | 260,82 |
| 133 | 100 | 26,6 |
| 159 | 755 | 240,09 |
| 219 | 1639 | 717,88 |
| Итого: | 6513,5 | 1616,1 |
| Котельная «Финский комплекс» |  |  |
| 25 | 39 | 1,95 |
| 38 | 59 | 4,48 |
| 45 | 21 | 1,89 |
| 57 | 474 | 54,04 |
| 108 | 624 | 134,78 |
| Итого: | 1217 | 197,14 |
| Котельная ЦРБ |  |  |
| 45 | 12 | 1,08 |
| 89 | 165 | 29,37 |
| 108 | 236 | 50,98 |
| 159 | 164 | 52,15 |
| Итого: | 577 | 133,58 |

Полная характеристика тепловых сетей представлена в п.п 1.3.1. текущей главы.

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки.

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Камеры тепловых сетей устраивают по трассе для установки оборудования теплопроводов (задвижек, сальниковых компенсаторов, дренажных и воздушных устройств, контрольно-измерительных приборов и др.), требующего постоянного осмотра и обслуживания в процессе эксплуатации. Кроме того, в камерах устраивают ответвления к потребителям и неподвижные опоры. Переходы труб одного диаметра к трубам другого диаметра также находятся в пределах камер. Всем камерам (узлам ответвлений) по трассе тепловой сети присваивают эксплуатационные номера, которыми они обозначаются на планах, схемах и пьезометрических графиках. Размещаемое в камерах оборудование доступно для обслуживания, что достигается обеспечением достаточных расстояний между оборудованием и между стенками камер. Высоту камер в свету выбирают не менее 1,8 м. Внутренние габариты камер в целом зависят от числа и диаметра прокладываемых труб, размеров устанавливаемого оборудования и минимальных расстояний между строительными конструкциями и оборудованием.

1.3.6 Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

1.3.6.1 Котельная Центральная

Котельная Центральная осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.2 Котельная «Финский комплекс»

Котельная «Финский комплекс» осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.6.3 Котельная ЦРБ

Котельная ЦРБ осуществляет отпуск тепловой энергии по температурному графику 95/70.

Температурный график качественного регулирования отпуска тепла с котельной выбран исходя из имеющихся проложенных трубопроводов тепловой сети и подключенной тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии, так чтобы скорость и потери давления по длине тепловых сетях соответствовали нормативным значениям.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утверждённым графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети и соблюдаются путём использования средств автоматизации котельных.

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Отказов тепловых сетей не было.

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Отказов тепловых сетей не было.

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:

-испытания трубопроводов на плотность и прочность;

-замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в наиболее характерных точках.

-замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия электрохимической коррозии.

-диагностика металлов.

На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов.

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится по критериям:

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и прочность;

- результатов диагностики тепловых сетей;

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка;

- срок эксплуатации трубопровода.

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей применяются следующие виды диагностики:

Эксплуатационные испытания:

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и ФНП ОРПД. По результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам дефектации определяется объем ремонта.

Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя - проводятся с периодичностью установленной главным инженером организации обслуживающие тепловые сети (1 раз в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план ремонта на текущий год.

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем теплопотребления.

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д.

Регламентные работы:

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для включения в план ремонтных работ.

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов (подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки подпиточной воды.

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, гидравлических испытаний и технического диагностирования:

-наружный осмотр - ежегодно;

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию после монтажа или ремонта связанного со сваркой;

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы (визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая толщинометрия, механические испытания).

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние.

Планирование капитальных (текущих) ремонтов:

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной корректировкой).

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный план подготовки к ремонту на 5 лет.

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, осмотров и обследований.

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний тепловых сетей

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-предупредительном ремонте.

Целью испытаний тепловых сетей:

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;

- определение технических характеристик, необходимых для нормирования показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных режимов работы СЦТ;

- контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от расчётных или установленных ранее опытных значений.

1.3.13 Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.3.13.1 - Нормативы технологических потерь и теплоносителя при передаче тепловой энергии котельной Центральная

| № п/п | Обозначение участка сети | Объем трубопровода,м3 | Норма утечки в час,м3/ч | Время работы в году, дней | Величина годовой утечки, м3/год | Среднегодовая плотность воды, кг/м3 | Доля массового расхода теплоносителя в подающем трубопроводе | Удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг*°С | Средняя температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Средняя температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Температура исходной воды в отопительный период,°С | Температура исходной воды в летний период,°С | Коэффициент местных тепловых потерь | Номер таблицы плотности теплового потока в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 | Величина поправочного коэффициента | Норма удельных тепловых потерь в подающем трубопроводе, ккал/м*ч | Норма удельных тепловых потерь в обратном трубопроводе, ккал/м*ч | Нормативные годовые тепловые потери с потерями теплоносителя, Гкал/год |  | Нормативные годовые тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/год |  | Норматив теповых потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная-У1 | 0,27 | 0,0025 | 215 | 3,51 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 0,18 |  | 2,57 |  | 2,75 |  |
| 2 | У1-УТ31 | 0,34 | 0,0025 | 215 | 4,39 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 0,23 |  | 3,22 |  | 3,44 |  |
| 3 | УТ31-УТ3 | 1,36 | 0,0025 | 215 | 17,54 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 0,90 |  | 12,86 |  | 13,76 |  |
| 4 | УТ3-ТК1 | 0,75 | 0,0025 | 215 | 9,65 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.3 | 1 | 43,1 |  | 0,50 |  | 2,81 |  | 3,31 |  |
| 5 | ТК1-Успенская 24 | 0,39 | 0,0025 | 215 | 4,98 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 28,65 |  | 0,26 |  | 24,48 |  | 24,74 |  |
| 6 | ТК1-УТ5 | 0,74 | 0,0025 | 215 | 9,60 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 81,62 |  | 0,49 |  | 15,01 |  | 15,51 |  |
| 7 | УТ5-ТК2 | 0,38 | 0,0025 | 215 | 4,95 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 81,62 |  | 0,25 |  | 7,75 |  | 8,00 |  |
| 8 | ТК2-Газовиков 3 | 0,08 | 0,0025 | 215 | 1,09 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 66,02 |  | 0,06 |  | 3,27 |  | 3,33 |  |
| 9 | ТК2-ТК4 | 2,24 | 0,0025 | 215 | 28,90 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 1,48 |  | 60,44 |  | 61,92 |  |
| 10 | ТК4-ТК5 | 0,32 | 0,0025 | 215 | 4,13 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,21 |  | 8,63 |  | 8,85 |  |
| 11 | ТК5-ТК6 | 1,29 | 0,0025 | 215 | 16,62 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,85 |  | 13,78 |  | 14,64 |  |
| 12 | ТК6-Успенская 27 | 0,16 | 0,0025 | 215 | 2,06 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,11 |  | 4,50 |  | 4,61 |  |
| 13 | ТК6- Успенская 25 | 0,69 | 0,0025 | 215 | 8,85 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,45 |  | 29,18 |  | 29,64 |  |
| 14 | ТК4-Газовиков 1 | 1,74 | 0,0025 | 215 | 22,50 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 1,15 |  | 49,10 |  | 50,26 |  |
| 15 | ТК1-УТ4 | 2,02 | 0,0025 | 215 | 26,01 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 90,48 |  | 1,33 |  | 30,07 |  | 31,40 |  |
| 16 | УТ4-Газовиков 5 | 0,11 | 0,0025 | 215 | 1,44 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,07 |  | 3,15 |  | 3,23 |  |
| 17 | УТ4-Газовиков 7 | 0,53 | 0,0025 | 215 | 6,84 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 25,65 |  | 0,35 |  | 7,94 |  | 8,29 |  |
| 18 | УТ5-тупик | 0,77 | 0,0025 | 215 | 9,98 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 66,02 |  | 0,51 |  | 29,84 |  | 30,35 |  |
| 19 | УТ31-УТ30 | 0,27 | 0,0025 | 215 | 3,51 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 0,18 |  | 2,57 |  | 2,75 |  |
| 20 | УТ30-УТ12-1 | 3,67 | 0,0025 | 215 | 47,37 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 2,43 |  | 34,73 |  | 37,16 |  |
| 21 | УТ12-1-ТК7-1 | 0,82 | 0,0025 | 215 | 10,53 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 0,54 |  | 7,72 |  | 8,26 |  |
| 22 | ТК7-1-УТ15-1 | 2,58 | 0,0025 | 215 | 33,33 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 1,71 |  | 24,44 |  | 26,15 |  |
| 23 | УТ15-1-УТ16-1 | 4,76 | 0,0025 | 215 | 61,40 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 3,15 |  | 45,02 |  | 48,17 |  |
| 24 | УТ16-1-ТК8 | 6,53 | 0,0025 | 215 | 84,21 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 4,32 |  | 61,75 |  | 66,07 |  |
| 25 | ТК8-ТК9 | 8,70 | 0,0025 | 215 | 112,28 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 5,76 |  | 82,33 |  | 88,09 |  |
| 26 | ТК9-ТК10 | 4,08 | 0,0025 | 215 | 52,63 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 2,70 |  | 38,59 |  | 41,29 |  |
| 27 | ТК10-ТК13 | 4,08 | 0,0025 | 215 | 52,63 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 2,70 |  | 38,59 |  | 41,29 |  |
| 28 | ТК13-ТК15 | 3,06 | 0,0025 | 215 | 39,47 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 2,03 |  | 28,94 |  | 30,97 |  |
| 29 | ТК15-ТК16 | 3,94 | 0,0025 | 215 | 50,88 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 2,61 |  | 37,30 |  | 39,92 |  |
| 30 | ТК-16 -ТК-22 | 0,78 | 0,0025 | 215 | 10,09 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.3 | 1 | 43,1 |  | 0,52 |  | 2,94 |  | 3,46 |  |
| 31 | ТК16-ТК22 | 4,79 | 0,0025 | 215 | 61,84 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 3,17 |  | 45,34 |  | 48,52 |  |
| 32 | ТК20-ТК36 | 0,14 | 0,0025 | 215 | 1,81 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 |  | 53,56 |  | 0,09 |  | 15,89 |  | 15,98 |  |
| 33 | ТК36-ТК32 | 1,70 | 0,0025 | 215 | 21,88 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.3 | 1 | 28,65 |  | 1,12 |  | 18,02 |  | 19,14 |  |
| 34 | ТК61-Успенская площадь 4 | 0,13 | 0,0025 | 215 | 1,71 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 61,29 |  | 0,09 |  | 6,18 |  | 6,27 |  |
| 37 | ТК20-УТ | 0,39 | 0,0025 | 215 | 5,03 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 32,95 |  | 0,26 |  | 9,78 |  | 10,03 |  |
| 38 | УТ-Строителей 1 | 0,02 | 0,0025 | 215 | 0,22 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 28,65 |  | 0,01 |  | 1,02 |  | 1,03 |  |
| 39 | ТК22-ТК23 | 0,61 | 0,0025 | 215 | 7,84 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,40 |  | 17,12 |  | 17,52 |  |
| 40 | ТК23-Комсомольская 18а(у4) | 2,59 | 0,0025 | 215 | 33,44 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 90,48 |  | 1,72 |  | 38,66 |  | 40,37 |  |
| 41 | Комсомольская 18а-Комсомольская 16 | 0,51 | 0,0025 | 215 | 6,56 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 66,02 |  | 0,34 |  | 19,62 |  | 19,96 |  |
| 42 | ТК16-ТК17 | 0,26 | 0,0025 | 215 | 3,41 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 32,37 |  | 0,17 |  | 2,20 |  | 2,38 |  |
| 43 | ТК17-ТК18 | 1,01 | 0,0025 | 215 | 13,00 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 32,37 |  | 0,67 |  | 8,42 |  | 9,09 |  |
| 44 | ТК18-ТК19 | 1,07 | 0,0025 | 215 | 13,83 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,71 |  | 11,47 |  | 12,18 |  |
| 45 | ТК19-ТК20 | 0,44 | 0,0025 | 215 | 5,74 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 23,65 |  | 0,29 |  | 8,35 |  | 8,64 |  |
| 46 | ТК20-Комсомольская 26 | 0,37 | 0,0025 | 215 | 4,83 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 23,65 |  | 0,25 |  | 7,03 |  | 7,28 |  |
| 47 | ТК18-УТ19 | 0,77 | 0,0025 | 215 | 9,91 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,51 |  | 8,22 |  | 8,73 |  |
| 48 | УТ19-Комсомольская 33 | 0,50 | 0,0025 | 215 | 6,44 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 32,95 |  | 0,33 |  | 13,06 |  | 13,39 |  |
| 49 | ТК31-Строителей (гараж) | 0,11 | 0,0025 | 215 | 1,38 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 25,65 |  | 0,07 |  | 6,24 |  | 6,31 |  |
| 50 | ТК31-ТК32 | 0,21 | 0,0025 | 215 | 2,72 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 61,29 |  | 0,14 |  | 10,25 |  | 10,39 |  |
| 51 | ТК32-Строителей 7 | 0,15 | 0,0025 | 215 | 1,95 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,10 |  | 17,91 |  | 18,01 |  |
| 52 | ТК16-ТК21 | 0,32 | 0,0025 | 215 | 4,13 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,21 |  | 9,01 |  | 9,22 |  |
| 53 | ТК21-ТК37 | 0,11 | 0,0025 | 215 | 1,37 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 28,65 |  | 0,07 |  | 6,74 |  | 6,81 |  |
| 54 | ТК37-Комсомольская 25 | 0,07 | 0,0025 | 215 | 0,87 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 28,65 |  | 0,04 |  | 4,26 |  | 4,30 |  |
| 55 | ТК21-Газовиков 26 | 0,02 | 0,0025 | 215 | 0,29 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,01 |  | 2,65 |  | 2,67 |  |
| 56 | ТК17-Газовиков 29 | 0,04 | 0,0025 | 215 | 0,54 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 41,5 |  | 0,03 |  | 8,99 |  | 9,02 |  |
| 57 | ТК9-ТК38 | 0,56 | 0,0025 | 215 | 7,25 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 25,65 |  | 0,37 |  | 8,42 |  | 8,79 |  |
| 58 | ТК38-ТК39 | 0,52 | 0,0025 | 215 | 6,70 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 25,65 |  | 0,34 |  | 7,78 |  | 8,13 |  |
| 59 | ТК39-ТК41 | 0,53 | 0,0025 | 215 | 6,84 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 32,95 |  | 0,35 |  | 13,87 |  | 14,22 |  |
| 60 | ТК41-Газовиков 22 | 0,12 | 0,0025 | 215 | 1,61 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4,3 | 1 | 23,65 |  | 0,08 |  | 2,34 |  | 2,43 |  |
| 61 | ТК39-Штабская 24а | 0,78 | 0,0025 | 215 | 10,06 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.5 | 1 | 32,95 |  | 0,52 |  | 20,40 |  | 20,92 |  |
| 62 | ТК39-Штабская 24а | 0,21 | 0,0025 | 215 | 2,73 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.5 | 1 | 37,3 |  | 0,14 |  | 4,62 |  | 4,76 |  |
| 63 | ТК39-ТК40 | 0,09 | 0,0025 | 215 | 1,21 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 23,65 |  | 0,06 |  | 1,76 |  | 1,82 |  |
| 64 | ТК40-Газовиков 18 | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,33 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 28,65 |  | 0,02 |  | 1,60 |  | 1,61 |  |
| 65 | ТК40-Газовиков 20 | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,33 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 28,65 |  | 0,02 |  | 1,60 |  | 1,61 |  |
| 66 | ТК13-УТ18 | 0,34 | 0,0025 | 215 | 4,43 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 61,29 |  | 0,23 |  | 16,70 |  | 16,93 |  |
| 67 | УТ18-ТК14 | 0,34 | 0,0025 | 215 | 4,33 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.2 | 1 | 32,25 | 27,53 | 0,22 |  | 15,92 |  | 16,14 |  |
| 68 | ТК14-Газовиков Склад д/сада | 0,02 | 0,0025 | 215 | 0,23 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 46,03 |  | 0,01 |  | 4,28 |  | 4,29 |  |
| 69 | ТК14-Газовиков д/сад Росинка | 0,06 | 0,0025 | 215 | 0,72 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,04 |  | 6,63 |  | 6,67 |  |
| 70 | ТК10-УТ32 | 0,78 | 0,0025 | 215 | 10,06 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 61,29 |  | 0,52 |  | 37,95 |  | 38,47 |  |
| 71 | УТ33-Газовиков 21 | 0,01 | 0,0025 | 215 | 0,11 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,01 |  | 0,99 |  | 1,00 |  |
| 72 | УТ33-Газовиков 23 | 0,18 | 0,0025 | 215 | 2,31 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,12 |  | 21,23 |  | 21,34 |  |
| 73 | ТК23-Газовиков 28 | 0,04 | 0,0025 | 215 | 0,58 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,03 |  | 5,31 |  | 5,34 |  |
| 74 | УТ19-Комсомольская 31 | 0,05 | 0,0025 | 215 | 0,60 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 23,65 |  | 0,03 |  | 0,88 |  | 0,91 |  |
| 75 | ТК20-Комсомольская 24 | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,36 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 28,65 |  | 0,02 |  | 1,77 |  | 1,79 |  |
| 76 | ТК19-Комсомольская 22 | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,36 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 28,65 |  | 0,02 |  | 1,77 |  | 1,79 |  |
| 77 | ТК17-Газовиков 29/1 | 0,00 | 0,0025 | 215 | 0,05 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 41,5 |  | 0,00 |  | 0,77 |  | 0,77 |  |
| 78 | ТК15-Газовиков 24 | 0,08 | 0,0025 | 215 | 1,01 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,05 |  | 9,29 |  | 9,34 |  |
| 79 | УТ32-Газовиков 19 | 0,02 | 0,0025 | 215 | 0,22 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,01 |  | 1,99 |  | 2,00 |  |
| 80 | У1-У2 | 0,27 | 0,0025 | 215 | 3,51 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 0,18 |  | 2,57 |  | 2,75 |  |
| 81 | У2-ТК7 | 4,49 | 0,0025 | 215 | 57,90 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 2,97 |  | 42,45 |  | 45,42 |  |
| 82 | ТК7-ТК42 | 11,49 | 0,0025 | 215 | 148,25 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 107,44 |  | 7,61 |  | 107,75 |  | 115,36 |  |
| 83 | ТК42-ТК43 | 0,37 | 0,0025 | 215 | 4,75 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,24 |  | 3,94 |  | 4,18 |  |
| 84 | ТК43-Газовиков 6 (УЗ) | 0,69 | 0,0025 | 215 | 8,88 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 39,6 |  | 0,46 |  | 10,10 |  | 10,56 |  |
| 85 | Газовиков 6(УЗ)-Газовиков 4а | 0,08 | 0,0025 | 215 | 1,05 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,05 |  | 9,62 |  | 9,67 |  |
| 86 | ТК43-Газовиков 6 (УЗ) | 0,57 | 0,0025 | 215 | 7,38 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 32,95 |  | 0,38 |  | 10,56 |  | 10,94 |  |
| 87 | ТК42-ТК44 | 2,24 | 0,0025 | 215 | 28,95 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 1,49 |  | 21,23 |  | 22,71 |  |
| 88 | ТК44-Газовиков 10/2 | 0,01 | 0,0025 | 215 | 0,19 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 46,03 |  | 0,01 |  | 3,42 |  | 3,43 |  |
| 89 | ТК44-ТК45 | 12,65 | 0,0025 | 215 | 163,16 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 8,37 |  | 119,63 |  | 128,01 |  |
| 90 | ТК44-Газовиков 10/1 | 0,00 | 0,0025 | 215 | 0,03 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 46,03 |  | 0,00 |  | 0,57 |  | 0,57 |  |
| 91 | ТК8-Газовиков 12 | 0,32 | 0,0025 | 215 | 4,10 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 66,02 |  | 0,21 |  | 12,26 |  | 12,47 |  |
| 92 | ТК45-ТК46 | 3,02 | 0,0025 | 215 | 39,01 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.2 | 1 | 46,7 | 41,03 | 2,00 |  | 43,73 |  | 45,73 |  |
| 93 | ТК46-ТК47 | 1,94 | 0,0025 | 215 | 25,08 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 90,48 |  | 1,29 |  | 28,99 |  | 30,28 |  |
| 94 | ТК47-Загородная 47 | 0,22 | 0,0025 | 215 | 2,89 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,15 |  | 6,31 |  | 6,45 |  |
| 95 | ТК47-Загородная 45 | 0,43 | 0,0025 | 215 | 5,57 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,29 |  | 12,16 |  | 12,45 |  |
| 96 | ТК45-ТК45б | 3,26 | 0,0025 | 215 | 42,11 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 2,16 |  | 30,87 |  | 33,03 |  |
| 97 | ТК45-ТК45г | 7,28 | 0,0025 | 215 | 93,86 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 4,82 |  | 68,82 |  | 73,64 |  |
| 98 | ТК45г-ТК50 | 7,07 | 0,0025 | 215 | 91,23 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 4,68 |  | 66,89 |  | 71,57 |  |
| 99 | ТК50-ТК51 | 1,09 | 0,0025 | 215 | 14,04 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 0,72 |  | 10,29 |  | 11,01 |  |
| 100 | ТК51-ТК52 | 0,94 | 0,0025 | 215 | 12,07 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 90,48 |  | 0,62 |  | 13,96 |  | 14,58 |  |
| 101 | ТК52-ТК53 | 3,10 | 0,0025 | 215 | 39,94 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.2 | 1 | 46,7 | 41,03 | 2,05 |  | 44,77 |  | 46,82 |  |
| 102 | ТК53-ТК54 | 0,18 | 0,0025 | 215 | 2,32 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 90,48 |  | 0,12 |  | 2,68 |  | 2,80 |  |
| 103 | ТК54-УТ21 | 0,15 | 0,0025 | 215 | 1,99 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 28,65 |  | 0,10 |  | 9,76 |  | 9,86 |  |
| 104 | УТ21-ТК55 | 0,08 | 0,0025 | 215 | 1,08 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.5 | 1 | 28,65 |  | 0,06 |  | 5,32 |  | 5,38 |  |
| 105 | ТК55-УТ22 | 0,17 | 0,0025 | 215 | 2,20 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.5 | 1 | 28,65 |  | 0,11 |  | 10,82 |  | 10,93 |  |
| 106 | УТ22-ТК56 | 0,08 | 0,0025 | 215 | 1,05 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,05 |  | 5,19 |  | 5,24 |  |
| 107 | ТК56-УТ22а | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,36 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 28,65 |  | 0,02 |  | 1,77 |  | 1,79 |  |
| 108 | УТ22а-ТК57 | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,42 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 16,92 |  | 0,02 |  | 2,83 |  | 2,85 |  |
| 109 | ТК45б-Ннагорная 20 | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,43 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,02 |  | 3,98 |  | 4,00 |  |
| 110 | ТК45г-Нагорная 17 | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,43 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,02 |  | 3,98 |  | 4,00 |  |
| 111 | ТК50-Нагорная 11 | 0,04 | 0,0025 | 215 | 0,51 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,03 |  | 4,64 |  | 4,67 |  |
| 112 | ТК50-Нагорная 8а | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,36 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,02 |  | 3,32 |  | 3,33 |  |
| 113 | ТК54-У6 | 0,74 | 0,0025 | 215 | 9,49 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,49 |  | 7,88 |  | 8,36 |  |
| 114 | У6-У | 0,47 | 0,0025 | 215 | 6,04 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.2 | 1 | 19,15 | 16,32 | 0,31 |  | 13,18 |  | 13,49 |  |
| 115 | У6-Либкнехта 47 | 0,17 | 0,0025 | 215 | 2,21 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 32,95 |  | 0,11 |  | 4,30 |  | 4,42 |  |
| 116 | ТК56-Никольская 23а | 0,00 | 0,0025 | 215 | 0,03 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 16,92 |  | 0,00 |  | 0,21 |  | 0,21 |  |
| 117 | УТ22а-Никольская 23 | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,34 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 17,65 |  | 0,02 |  | 1,09 |  | 1,11 |  |
| 118 | ТК57-Никольская 28 | 0,00 | 0,0025 | 215 | 0,05 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 16,92 |  | 0,00 |  | 0,31 |  | 0,32 |  |
| 119 | ТК51-ТК58 | 0,75 | 0,0025 | 215 | 9,65 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 0,50 |  | 7,08 |  | 7,57 |  |
| 120 | ТК58-Либкнехта 43 | 0,02 | 0,0025 | 215 | 0,29 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,01 |  | 2,65 |  | 2,67 |  |
| 121 | ТК58-Либкнехта 39 | 0,11 | 0,0025 | 215 | 1,48 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,08 |  | 13,60 |  | 13,67 |  |
| 122 | ТК58-ТК59 | 5,78 | 0,0025 | 215 | 74,56 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 3,83 |  | 54,67 |  | 58,50 |  |
| 123 | ТК59-УТ23 | 0,04 | 0,0025 | 215 | 0,47 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 25,65 |  | 0,02 |  | 2,13 |  | 2,16 |  |
| 124 | УТ23-Либкнехта 26 | 0,07 | 0,0025 | 215 | 0,94 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,05 |  | 4,65 |  | 4,70 |  |
| 125 | ТК59-ТК60 | 0,20 | 0,0025 | 215 | 2,63 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 108,39 |  | 0,14 |  | 1,93 |  | 2,06 |  |
| 126 | ТК59-ТК60 | 4,08 | 0,0025 | 215 | 52,63 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 107,44 |  | 2,70 |  | 38,25 |  | 40,95 |  |
| 127 | ТК60-ТК61 | 3,10 | 0,0025 | 215 | 39,94 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 51,25 |  | 2,05 |  | 26,15 |  | 28,20 |  |
| 128 | ТК61-ТК67 | 2,88 | 0,0025 | 215 | 37,15 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 39,6 |  | 1,91 |  | 18,80 |  | 20,71 |  |
| 129 | ТК67-УТ24а | 0,50 | 0,0025 | 215 | 6,43 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 37,3 |  | 0,33 |  | 10,40 |  | 10,73 |  |
| 130 | УТ24а-ТК65 | 0,23 | 0,0025 | 215 | 3,01 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 66,02 |  | 0,15 |  | 8,62 |  | 8,77 |  |
| 131 | ТК65-ТК66 | 0,30 | 0,0025 | 215 | 3,83 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 37,3 |  | 0,20 |  | 6,20 |  | 6,39 |  |
| 132 | ТК66-Никольская 14 | 0,14 | 0,0025 | 215 | 1,84 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,09 |  | 16,91 |  | 17,01 |  |
| 133 | ТК66-ТК67а | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,36 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,02 |  | 3,32 |  | 3,33 |  |
| 134 | ТК67а-ТК68 | 0,09 | 0,0025 | 215 | 1,16 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,06 |  | 10,61 |  | 10,67 |  |
| 135 | ТК68-Угличская 6 | 0,11 | 0,0025 | 215 | 1,41 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 49,38 |  | 0,07 |  | 12,84 |  | 12,91 |  |
| 136 | ТК67а-Никольская 16 Банк | 0,02 | 0,0025 | 215 | 0,20 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 49,38 |  | 0,01 |  | 1,83 |  | 1,84 |  |
| 137 | ТК68-Никольская 16а | 0,01 | 0,0025 | 215 | 0,09 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 46,03 |  | 0,00 |  | 1,71 |  | 1,71 |  |
| 138 | УТ24а-Никольская 18а | 0,12 | 0,0025 | 215 | 1,52 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 23,65 |  | 0,08 |  | 5,89 |  | 5,97 |  |
| 139 | ТК67-Никольская 15 | 0,07 | 0,0025 | 215 | 0,94 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 28,65 |  | 0,05 |  | 4,42 |  | 4,47 |  |
| 140 | ТК67-УТ29 | 0,09 | 0,0025 | 215 | 1,11 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 32,95 |  | 0,06 |  | 2,15 |  | 2,21 |  |
| 141 | УТ29-Никольская 20 Общество инвалидов | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,43 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 25,65 |  | 0,02 |  | 1,83 |  | 1,85 |  |
| 142 | УТ29-Гаражи (Никольская) | 0,01 | 0,0025 | 215 | 0,11 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 28,65 |  | 0,01 |  | 0,51 |  | 0,52 |  |
| 143 | ТК60-ТК62 | 0,90 | 0,0025 | 215 | 11,61 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 51,25 |  | 0,60 |  | 7,60 |  | 8,20 |  |
| 144 | ТК62-УТ27 | 2,38 | 0,0025 | 215 | 30,65 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 90,48 |  | 1,57 |  | 35,44 |  | 37,01 |  |
| 145 | УТ25-ТК71 | 0,10 | 0,0025 | 215 | 1,31 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 61,29 |  | 0,07 |  | 4,93 |  | 5,00 |  |
| 146 | ТК71-УТ26 | 0,59 | 0,0025 | 215 | 7,64 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.2 | 1 | 39,7 | 34,03 | 0,39 |  | 16,89 |  | 17,28 |  |
| 147 | УТ26-Либнехта 5/24а | 0,91 | 0,0025 | 215 | 11,76 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.2 | 1 | 39,7 | 34,03 | 0,60 |  | 26,02 |  | 26,63 |  |
| 148 | Узел врезки-Никольская 9(ИП Фермер | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,39 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 46,03 |  | 0,02 |  | 7,13 |  | 7,15 |  |
| 149 | УТ27-УТ25 | 1,98 | 0,0025 | 215 | 25,54 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 51,25 |  | 1,31 |  | 16,73 |  | 18,04 |  |
| 150 | ТК71-Успенская 3а | 0,01 | 0,0025 | 215 | 0,11 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,01 |  | 0,99 |  | 1,00 |  |
| 151 | УТ26-Успенская 3 | 0,03 | 0,0025 | 215 | 0,40 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 61,29 |  | 0,02 |  | 1,52 |  | 1,54 |  |
| 152 | УТ27-ТК69 | 0,14 | 0,0025 | 215 | 1,75 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,09 |  | 1,46 |  | 1,55 |  |
| 153 | ТК69-УТ28 | 0,66 | 0,0025 | 215 | 8,57 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,44 |  | 7,11 |  | 7,54 |  |
| 154 | УТ28-У10 | 0,19 | 0,0025 | 215 | 2,48 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,13 |  | 2,05 |  | 2,18 |  |
| 155 | У10-Успенская 3(Общежитие) | 0,58 | 0,0025 | 215 | 7,43 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.2 | 1 | 23,44 | 19,9 | 0,38 |  | 9,66 |  | 10,04 |  |
| 156 | У10-Успенская 3а(Общежитие) | 0,02 | 0,0025 | 215 | 0,30 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 4.3 | 1 | 23,65 |  | 0,02 |  | 0,44 |  | 0,45 |  |
| 157 | ТК62-У8 | 0,24 | 0,0025 | 215 | 3,10 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 39,6 |  | 0,16 |  | 3,52 |  | 3,68 |  |
| 158 | У8-Либкнехта 35 | 0,02 | 0,0025 | 215 | 0,21 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.2 | 1 | 39,7 | 34,03 | 0,01 |  | 0,46 |  | 0,47 |  |
| 159 | У8-ТК63 | 0,05 | 0,0025 | 215 | 0,60 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 61,29 |  | 0,03 |  | 2,28 |  | 2,31 |  |
| 160 | ТК63-ТК64 | 1,17 | 0,0025 | 215 | 15,07 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,77 |  | 32,88 |  | 33,66 |  |
| 161 | ТК64-У9 | 0,21 | 0,0025 | 215 | 2,68 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,14 |  | 5,86 |  | 5,99 |  |
| 162 | У9-Либкнехта мастерские | 0,00 | 0,0025 | 215 | 0,04 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.2 | 1 | 27,52 | 23,28 | 0,00 |  | 0,31 |  | 0,32 |  |
| 163 | У9-Либкнехта 37а гараж | 0,01 | 0,0025 | 215 | 0,07 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,00 |  | 0,66 |  | 0,67 |  |
| 164 | ТК47-ТК48 | 4,10 | 0,0025 | 215 | 52,94 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 90,48 |  | 2,72 |  | 61,21 |  | 63,92 |  |
| 165 | ТК48-Успенская 6(Почта) | 0,94 | 0,0025 | 215 | 12,07 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 1.3 | 1 | 90,48 |  | 0,62 |  | 13,96 |  | 14,58 |  |
| 166 | ТК48-Успенская(гараж) | 0,02 | 0,0025 | 215 | 0,22 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 53,56 |  | 0,01 |  | 1,99 |  | 2,00 |  |
| 167 | ТК63-Либкнехта(столовая,спортзал) | 0,00 | 0,0025 | 215 | 0,05 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 41,5 |  | 0,00 |  | 0,77 |  | 0,77 |  |
| 168 | ТК64-Либкнехта Общежитие | 0,82 | 0,0025 | 215 | 10,53 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,54 |  | 22,97 |  | 23,51 |  |
| 169 | Подключение гаражей КС18 | 0,04 | 0,0025 | 215 | 0,54 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.2 | 1 | 27,52 | 23,28 | 0,03 |  | 4,72 |  | 4,75 |  |
| 170 | Газовиков 7- магазин | 0,08 | 0,0025 | 215 | 1,08 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,20 | 1.2 | 1 | 27,52 | 23,28 | 0,06 |  | 9,44 |  | 9,49 |  |
| 171 | ТК72- Либкнехта (новый корпус) | 1,44 | 0,0025 | 215 | 18,58 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 39,6 |  | 0,95 |  | 21,15 |  | 22,10 |  |
| 172 | ТК65-Никольская 18 | 0,05 | 0,0025 | 215 | 0,60 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,15 | 4.5 | 1 | 32,95 |  | 0,03 |  | 1,17 |  | 1,20 |  |
| Итого |  | 178,93 | Х | Х | 2308,25 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118,48 |  | 2528,50 |  | 2646,98 |  |

Таблица 1.3.13.2 - Нормативы технологических потерь и теплоносителя при передаче тепловой энергии котельной «Финский комплекс»

| №п/п | Обозначение участка сети | Объем трубопровода,м3 | Норма утечки в час,м3/ч | Время работы в году, дней | Величина годовой утечки, м3/год | Среднегодовая плотность воды, кг/м3 | Доля массового расхода теплоносителя в подающем трубопроводе | Удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг*°С | Средняя температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Средняя температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Температура исходной воды в отопительный период,°С | Температура исходной воды в летний период,°С | Коэффициент местных тепловых потерь | Номер таблицы плотности теплового потока в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 | Величина поправочного коэффициента | Норма удельных тепловых потерь в подающем трубопроводе, ккал/м*ч | Норма удельных тепловых потерь в обратном трубопроводе, ккал/м*ч | Нормативные годовые тепловые потери с потерями теплоносителя, Гкал/год | Нормативные годовые тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/год | Норматив теповых потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Кот.-УТ3а | 0,128 | 0,0025 | 215 | 1,65 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,08 | 1,90 | 1,98 |
| 2 | УТ3а-УТ6а | 0,096 | 0,0025 | 215 | 1,24 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,06 | 1,42 | 1,49 |
| 3 | УТ6а-УТ7а | 0,288 | 0,0025 | 215 | 3,72 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,19 | 4,27 | 4,47 |
| 4 | УТ7а-УТ8а | 0,192 | 0,0025 | 215 | 2,48 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,13 | 2,85 | 2,98 |
| 5 | УТ8а-УТ12а | 0,448 | 0,0025 | 215 | 5,78 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,30 | 6,65 | 6,95 |
| 6 | УТ12а-УТ13а | 0,544 | 0,0025 | 215 | 7,02 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,36 | 8,07 | 8,43 |
| 7 | УТ13а-УТ14а | 0,320 | 0,0025 | 215 | 4,13 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,21 | 4,75 | 4,96 |
| 8 | УТ14а-УТ15а | 1,392 | 0,0025 | 215 | 17,96 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 1.2 | 1 | 39,7 | 34,03 | 0,92 | 39,72 | 40,64 |
| 9 | УТ15а-УТ17а | 4,064 | 0,0025 | 215 | 52,43 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 1.2 | 1 | 39,7 | 34,03 | 2,69 | 115,96 | 118,65 |
| 10 | УТ17а-Окр 23 | 0,176 | 0,0025 | 215 | 2,28 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 1.2 | 1 | 27,52 | 23,28 | 0,12 | 19,82 | 19,93 |
| 11 | УТ3а-УТ4а | 0,048 | 0,0025 | 215 | 0,61 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,03 | 3,04 | 3,07 |
| 12 | УТ4а-УТ5а | 0,020 | 0,0025 | 215 | 0,25 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,01 | 1,25 | 1,26 |
| 13 | УТ5а-У1 | 0,036 | 0,0025 | 215 | 0,47 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,02 | 2,32 | 2,35 |
| 14 | У1-У2 | 0,070 | 0,0025 | 215 | 0,90 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,05 | 4,47 | 4,52 |
| 15 | УТ6а-Окр 10 | 0,050 | 0,0025 | 215 | 0,65 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,03 | 3,22 | 3,25 |
| 16 | УТ7а-Окр 8 | 0,050 | 0,0025 | 215 | 0,65 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,03 | 3,22 | 3,25 |
| 17 | УТ8а-УТ9а | 1,184 | 0,0025 | 215 | 15,27 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,78 | 17,57 | 18,36 |
| 18 | УТ9а-УТ10а | 0,688 | 0,0025 | 215 | 8,88 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,46 | 10,21 | 10,67 |
| 19 | УТ10а-УТ11а | 0,320 | 0,0025 | 215 | 4,13 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,21 | 4,75 | 4,96 |
| 20 | УТ10а-Окр 31 | 0,006 | 0,0025 | 215 | 0,07 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| 21 | УТ11а-Окр 31 | 0,006 | 0,0025 | 215 | 0,07 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,00 | 0,36 | 0,36 |
| 22 | УТ9а-Окр 29/1 | 0,001 | 0,0025 | 215 | 0,02 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 12,71 | 10,6 | 0,001 | 0,14 | 0,15 |
| 23 | УТ12а-Окр 6 | 0,050 | 0,0025 | 215 | 0,65 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,03 | 3,22 | 3,25 |
| 24 | УТ13а-Окр 4 | 0,050 | 0,0025 | 215 | 0,65 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 15,62 | 13,26 | 0,03 | 3,22 | 3,25 |
| 25 | УТ14а-Окр 2 | 0,055 | 0,0025 | 215 | 0,70 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 13,62 | 11,26 | 0,04 | 3,24 | 3,27 |
| 26 | УТ8а-УТ9а | 0,160 | 0,0025 | 215 | 2,06 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,11 | 1,71 | 1,82 |
| 27 | УТ15а-УТ20а | 0,160 | 0,0025 | 215 | 2,06 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 1.3 | 1 | 72,75 |  | 0,11 | 4,50 | 4,61 |
| 28 | Кот.-УТ36б | 0,039 | 0,0025 | 350 | 0,82 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 27,08 | 18,08 | 0,04 | 6,37 | 6,42 |
| 29 | УТ6б-УТ7б | 0,050 | 0,0025 | 350 | 1,06 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 27,08 | 18,08 | 0,06 | 8,19 | 8,25 |
| 30 | УТ7б-УТ8б | 0,034 | 0,0025 | 350 | 0,71 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 27,08 | 18,08 | 0,04 | 5,46 | 5,50 |
| 31 | УТ8б-УТ12б | 0,078 | 0,0025 | 350 | 1,65 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 27,08 | 18,08 | 0,09 | 12,75 | 12,83 |
| 32 | УТ12б-УТ13б | 0,098 | 0,0025 | 350 | 2,06 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 27,08 | 18,08 | 0,11 | 15,93 | 16,04 |
| 33 | УТ13б-УТ14б | 0,053 | 0,0025 | 350 | 1,12 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 27,08 | 18,08 | 0,06 | 8,65 | 8,71 |
| 34 | УТ14б-Окр 2 | 0,025 | 0,0025 | 350 | 0,53 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 19,19 | 11,52 | 0,03 | 6,50 | 6,53 |
| 35 | УТ13б-Окр.4 | 0,022 | 0,0025 | 350 | 0,45 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 19,19 | 11,52 | 0,02 | 5,57 | 5,60 |
| 36 | УТ12б-Окр.6 | 0,022 | 0,0025 | 350 | 0,45 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 22,12 | 13,65 | 0,02 | 6,49 | 6,51 |
| 37 | УТ8б-УТ9б | 0,207 | 0,0025 | 350 | 4,35 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 27,08 | 18,08 | 0,23 | 33,69 | 33,92 |
| 38 | УТ9б-УТ10б | 0,120 | 0,0025 | 350 | 2,53 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 27,08 | 18,08 | 0,13 | 19,57 | 19,71 |
| 39 | УТ10б-УТ11б | 0,056 | 0,0025 | 350 | 1,18 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 27,08 | 18,08 | 0,06 | 9,10 | 9,17 |
| 40 | УТ11б-Окр.31 | 0,002 | 0,0025 | 350 | 0,05 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 22,12 | 13,65 | 0,003 | 0,72 | 0,72 |
| 41 | УТ10б-Окр.31 | 0,002 | 0,0025 | 350 | 0,05 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 22,12 | 13,65 | 0,003 | 0,72 | 0,72 |
| 42 | УТ7б-Окр.8 | 0,022 | 0,0025 | 350 | 0,45 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 22,12 | 13,65 | 0,024 | 6,49 | 6,51 |
| 43 | УТ6б-Окр.10 | 0,022 | 0,0025 | 350 | 0,45 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 22,12 | 13,65 | 0,024 | 6,49 | 6,51 |
| 44 | УТ8б-УТ9б | 0,028 | 0,0025 | 350 | 0,59 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.3 | 1 | 52,5 |  | 0,031 | 5,29 | 5,32 |
| Итого |  | 11,48 | Х | Х | 155,27 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,00 | 430,22 | 438,22 |

Таблица 1.3.13.3 - Нормативы технологических потерь и теплоносителя при передаче тепловой энергии котельной ЦРБ

| №п/п | Обозначение участка сети | Объем трубопровода,м3 | Норма утечки в час,м3/ч | Время работы в году, дней | Величина годовой утечки, м3/год | Среднегодовая плотность воды, кг/м3 | Доля массового расхода теплоносителя в подающем трубопроводе | Удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг*°С | Средняя температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Средняя температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Температура исходной воды в отопительный период,°С | Температура исходной воды в летний период,°С | Коэффициент местных тепловых потерь | Номер таблицы плотности теплового потока в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 | Величина поправочного коэффициента | Норма удельных тепловых потерь в подающем трубопроводе, ккал/м*ч | Норма удельных тепловых потерь в обратном трубопроводе, ккал/м*ч | Нормативные годовые тепловые потери с потерями теплоносителя, Гкал/год |  | Нормативные годовые тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/год |  | Норматив теповых потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кот.-П-2а | 0,540 | 0,0025 | 215 | 6,97 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 2.2 | 1 | 23,59 | 19,26 | 0,36 |  | 9,02 |  | 9,38 |  |
| 2 | П-2а- Самкова 1/1 | 0,020 | 0,0025 | 215 | 0,26 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 2.2 | 1 | 23,59 | 19,26 | 0,01 |  | 0,27 |  | 0,28 |  |
| 3 | П-2а-П-2в | 0,020 | 0,0025 | 215 | 0,26 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 2.2 | 1 | 23,59 | 19,26 | 0,01 |  | 0,27 |  | 0,28 |  |
| 4 | П-2в-Самкова 1/2 | 0,020 | 0,0025 | 215 | 0,26 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 2.2 | 1 | 23,59 | 19,26 | 0,01 |  | 0,27 |  | 0,28 |  |
| 5 | П-2в-Самкова 1/3 | 0,020 | 0,0025 | 215 | 0,26 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 2.2 | 1 | 23,59 | 19,26 | 0,01 |  | 0,27 |  | 0,28 |  |
| 6 | Кот.-У-2в | 0,060 | 0,0025 | 215 | 0,77 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,72 | 17,76 | 0,04 |  | 0,95 |  | 0,99 |  |
| 7 | Кот.-У-2в | 0,040 | 0,0025 | 350 | 0,84 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 19,38 | 13,38 | 0,04 |  | 1,32 |  | 1,37 |  |
| 8 | Кот. -П-2а | 0,330 | 0,0025 | 350 | 6,93 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 2.2 | 1 | 23,36 | 15,36 | 0,37 |  | 12,10 |  | 12,47 |  |
| 9 | П-2а- Самкова 1/1 | 0,011 | 0,0025 | 350 | 0,23 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 2.2 | 1 | 23,36 | 15,36 | 0,01 |  | 0,39 |  | 0,40 |  |
| 10 | П-2а-П-2в | 0,011 | 0,0025 | 350 | 0,23 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 2.2 | 1 | 23,36 | 15,36 | 0,01 |  | 0,39 |  | 0,40 |  |
| 11 | П-2в-Самкова 1/2 | 0,011 | 0,0025 | 350 | 0,23 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 2.2 | 1 | 23,36 | 15,36 | 0,01 |  | 0,39 |  | 0,40 |  |
| 12 | П-2в- Самкова 1/3 | 0,011 | 0,0025 | 350 | 0,23 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 2.2 | 1 | 23,36 | 15,36 | 0,01 |  | 0,39 |  | 0,40 |  |
| Итого |  | 1,09 | Х | Х | 17,47 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,91 |  | 26,02 |  | 26,93 |  |

| Расчет норматива потерь тепловой энергии в тепловых сетях АО "Яркоммунсервис" находящихся в аренде АО "МКЭ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Обозначение участка сети | Объем трубопровода,м3 | Норма утечки в час,м3/ч | Время работы в году, дней | Величина годовой утечки, м3/год | Среднегодовая плотность воды, кг/м3 | Доля массового расхода теплоносителя в подающем трубопроводе | Удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг*°С | Средняя температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С | Средняя температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С | Температура исходной воды в отопительный период,°С | Температура исходной воды в летний период,°С | Коэффициент местных тепловых потерь | Номер таблицы плотности теплового потока в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 №325 | Величина поправочного коэффициента | Норма удельных тепловых потерь в подающем трубопроводе, ккал/м*ч | Норма удельных тепловых потерь в обратном трубопроводе, ккал/м*ч | Нормативные годовые тепловые потери с потерями теплоносителя, Гкал/год |  | Нормативные годовые тепловые потери через изоляционные конструкции, Гкал/год |  | Норматив теповых потерь при передаче тепловой энергии, Гкал/год |  |
| 1 | П-2в-У-5в | 1,090 | 0,0025 | 215 | 14,06 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 2.5 | 1 | 37,29 |  | 0,72 |  | 15,70 |  | 16,42 |  |
| 2 | У-5в-У-6в | 5,220 | 0,0025 | 215 | 67,34 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 2.1 | 1 | 33,25 | 28,53 | 3,46 |  | 55,47 |  | 58,92 |  |
| 3 | У-6в-Загородная 93(школа) | 0,680 | 0,0025 | 215 | 8,77 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 2.5 | 1 | 45,1 |  | 0,45 |  | 5,31 |  | 5,76 |  |
| 4 | У-2в- У-3в | 0,190 | 0,0025 | 215 | 2,45 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,13 |  | 2,05 |  | 2,18 |  |
| 5 | У-3в-У1 | 0,640 | 0,0025 | 215 | 8,26 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,42 |  | 9,50 |  | 9,92 |  |
| 6 | У1-ТК1в | 0,560 | 0,0025 | 215 | 7,22 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,37 |  | 5,99 |  | 6,36 |  |
| 7 | ТК-1в-У-4в | 0,590 | 0,0025 | 215 | 7,61 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.3 | 1 | 27,65 |  | 0,39 |  | 6,33 |  | 6,73 |  |
| 8 | У-4в-Самкова 1а(дом ветеранов) | 0,030 | 0,0025 | 215 | 0,39 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 20,71 | 17,64 | 0,02 |  | 0,47 |  | 0,49 |  |
| 9 | У-4в-магазин Удобный | 0,030 | 0,0025 | 215 | 0,39 | 985,96 | 0,75 | 1 | 60,01 | 48,21 | 5 | 15 | 1,2 | 2.5 | 1 | 24,37 |  | 0,02 |  | 1,81 |  | 1,83 |  |
| 10 | У-2в- У-3в | 0,130 | 0,0025 | 350 | 2,73 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.3 | 1 | 25,4 |  | 0,14 |  | 3,07 |  | 3,22 |  |
| 11 | У-3в-У1 | 0,420 | 0,0025 | 350 | 8,82 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 19,38 | 13,38 | 0,47 |  | 13,21 |  | 13,68 |  |
| 12 | У1-ТК1в | 0,370 | 0,0025 | 350 | 7,77 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.3 | 1 | 25,4 |  | 0,41 |  | 8,96 |  | 9,37 |  |
| 13 | ТК-1в-У-4в | 0,392 | 0,0025 | 350 | 8,23 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.3 | 1 | 25,4 |  | 0,44 |  | 9,47 |  | 9,91 |  |
| 14 | У-4в-Самкова 1а(дом ветеранов) | 0,021 | 0,0025 | 350 | 0,44 | 987,99 | 0,75 | 1 | 65,0 | 40,0 | 5 | 15 | 1,2 | 4.1 | 1 | 19,38 | 13,38 | 0,02 |  | 0,66 |  | 0,68 |  |
| Итого |  | 10,36 | Х | Х | 144,48 | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,47 |  | 138,02 |  | 145,48 |  |

1.3.14 Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передачи тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Сведения о фактических потерях тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям представлены в таблице ниже.

Таблица 1.3.14.1 - Фактические потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |
| Котельная Центральная | 3 976,71 | 3 703,713 | 3 420,580 |
| Котельная «Финский комплекс» | 332,168 | 257,964 | 221,467 |
| Итого: | 4 308,878 | 3 961,677 | 3 642,047 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |
| Котельная ЦРБ |  | 172,41 | 0 |
| Итого: |  | 172,41 | 0 |
| Итого по МО: | 4 308,878 | 4 134,087 | 3 642,047 |

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют.

1.3.16 Описание наиболее распространённых типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Потребители, подключенные к котельным, имеют закрытые системы теплоснабжения.

Схема подключения отопительных установок потребителей – зависимая.

1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Общие сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при расчетах за отпущенную тепловую энергию, приведено в таблице ниже.

Таблица 1.3.17.1 - Обеспеченность приборами учета потребителей

| Наименование источника теплоснабжения | Полезной отпуск тепловой энергии потребителям, тыс. Гкал | Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям по приборам учета, тыс. Гкал | Объем тепловой энергии отпускаемой потребителям по приборам учета, % |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |
| Котельная Центральная | 8,8702 | 3,9479 | 44,5 |
| Котельная «Финский комплекс» | 0,6747 | 0,0000 | 0,0 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |
| Котельная ЦРБ | 2,7297 | 2,6183 | 95,9 |

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Основной задачей оперативно-диспетчерской службы является осуществление оперативного руководства эксплуатацией тепловых сетей, управление тепловым и гидравлическим режимами теплоснабжения, руководство технологическими процессами при ликвидации аварий (технологических нарушений) в тепловых сетях. Оперативно-диспетчерская служба: осуществляет круглосуточное управление согласованной работой тепловых сетей и систем теплопотребления потребителей в соответствии с заданным режимом; участвует в разработке тепловых и гидравлических режимов работы теплоисточника тепловых сетей; ведет суточные графики режимов работы системы; руководит сборкой схем работы тепловых сетей с установлением тепловых и гидравлических режимов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающих бесперебойное, надежное и качественное теплоснабжение потребителей; оформляет заявки на переключения, отключения, испытания и проведение ремонтных работ; контролирует параметры теплоносителя по показаниям приборов, получаемым с узловых точек, и требует выполнения ими заданного диспетчерского теплового и гидравлического графика; осуществляет учет изменений в тепловых схемах, анализирует выполнение графиков и заданных режимов; осуществляет технический контроль над всеми операциями, производимыми персоналом при ликвидации аварийных ситуаций на тепловых сетях.

1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Обслуживание центральных тепловых пунктов, происходит по мере необходимости выездными бригадами.

1.3.20 Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей предусмотрено:

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с датчиками, позволяющие при возникновении аварии отсечь

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на насосных станциях;

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего насоса.

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных станциях.

1.3.21 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

На территории муниципального образования бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

## 1.3.22 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Информация о значениях энергетических характеристик тепловых сетей теплоснабжающими организациями не представлена.

1.3.23 Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.4.1 Котельная Центральная

Таблица 1.4.1.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Центр ремёсел, Никольская, 28 | отопление |
| 2 | Почта, ул. Успенская, д.6 | отопление |
| 3 | Банк, Никольская, д. 16 | отопление |
| 4 | Магазин "Уют", Газовиков, 10/1 | отопление |
| 5 | Гараж, Строителей, д. 16 | отопление |
| 6 | Торговый комплекс, Газовиков, 10/2 | отопление |
| 7 | Пожарное депо, ул. Успенская, д. 25 | отопление |
| 8 | Учебный корпус Литер А | отопление |
| 9 | Восточный флигель мастерские Литер Е | отопление |
| 10 | Восточный флигель мастерские Литер Е | отопление |
| 11 | Общежитие | отопление |
| 12 | Столовая | отопление |
| 13 | Спортзал | отопление |
| 14 | Учебный корпус Литер Д | отопление |
| 15 | Гараж Литер Ж | отопление |
| 16 | Комсомольская, 31 помещение 1 | отопление |
| 17 | Магазин "Брейтовчанка", Газовиков, 10/2 | отопление |
| 18 | Магазин, Газовиков, 10/2 | отопление |
| 19 | Магазин Родник, Газовиков 10/1 | отопление |
| 20 | Магазин, Никольская, 23 | отопление |
| 21 | Магазин, Никольская, 9 | отопление |
| 22 | Магазин ул. Газовиков, 10/1 | отопление |
| 23 | Торговый комплекс, Газовиков, 10/2 | отопление |
| 24 | Газовиков 29/1 | отопление |
| 25 | Административное здание, Никольская, 15 | отопление |
| 26 | Гостевой дом, Никольская, 20 | отопление |
| 27 | Музыкальная школа, Никольская, д. 20 | отопление |
| 28 | Детский сад, ул. Газовиков, д. 25 | отопление |
| 29 | Склад | отопление |
| 30 | Музей валенок, Никольская, д. 18 а | отопление |
| 31 | Карла Либкнехта, д. 39 кв. 5 | отопление |
| 32 | Успенская, 3 пом.25 | отопление |
| 33 | Успенская, 3 кв. 20 | отопление |
| 34 | Успенская, д 3 пом. 18 | отопление |
| 35 | Строителей 1, кв.1 | отопление |
| 36 | Администрация, Успенская д. 3 | отопление |
| 37 | Администрация Успенская, д. 4 | отопление |
| 38 | Гаражный бокс № 4, Карла Либкнехта, 37 а | отопление |
| 39 | Администрация, Никольская, д. 16 а | отопление |
| 40 | Библиотека, Никольская, д. 18 | отопление |
| 41 | Гаражный бокс, Карла Либкнехта, д. 37 а | отопление |
| 42 | Гараж, Успенская, д. 3а | отопление |
| 43 | Дом культуры, ул. Карла Либкнехта, д. 45 | отопление |
| 44 | ДК спортзал, частично зрительный зал | отопление |
| 45 | Гаражный бокс, Успенская, д. 3 а | отопление |
| 46 | Гараж, Успенская, д. 3а | отопление |
| 47 | "Мебельный" ул. Газовиков, 1а | отопление |
| 48 | Магазин № 5, Никольская, 14 | отопление |
| 49 | Магазин № 19, Газовиков, 29 | отопление |
| 50 | Газовиков, д. 1 | отопление |
| 51 | Газовиков, д. 3 | отопление |
| 52 | Газовиков, д. 4 а | отопление |
| 53 | Газовиков, д. 5 | отопление |
| 54 | Газовиков, д. 6 | отопление |
| 55 | Газовиков, д. 7 | отопление |
| 56 | Газовиков, д. 8 | отопление |
| 57 | Газовиков, д. 12 | отопление |
| 58 | Газовиков, д. 18 | отопление |
| 59 | Газовиков, д. 19 | отопление |
| 60 | Газовиков, д. 20 | отопление |
| 61 | Газовиков, д.21 | отопление |
| 62 | Газовиков, д. 22 | отопление |
| 63 | Газовиков, д. 23 | отопление |
| 64 | Газовиков, д. 24 | отопление |
| 65 | Газовиков, д. 26 | отопление |
| 66 | Загородная, д. 45 | отопление |
| 67 | Загородная, д. 47 | отопление |
| 68 | Карла Либкнеха, д. 26 | отопление |
| 69 | Карла Либкнехта, д. 39 | отопление |
| 70 | Комсомольская, д. 16 а | отопление |
| 71 | Комсомольская, д. 18 | отопление |
| 72 | Комсомольская, д. 18 а | отопление |
| 73 | Комсомольская, д. 22 | отопление |
| 74 | Комсомольская, д. 24 | отопление |
| 75 | Комсомольская, д. 25 | отопление |
| 76 | Комсомольская, д. 26 | отопление |
| 77 | Комсомольская, д. 31 | отопление |
| 78 | Комсомольская, д. 33 | отопление |
| 79 | Нагорная, д. 8 а | отопление |
| 80 | Нагорная, д.11 | отопление |
| 81 | Нагорная, д.17 | отопление |
| 82 | Строителей, д.1 | отопление |
| 83 | Строителей, д. 7 | отопление |
| 84 | Успенская, д. 3 | отопление |
| 85 | Успенская, д. 3 а | отопление |
| 86 | Успенская, д. 24 | отопление |
| 87 | Успенская, д. 27 | отопление |
| 88 | Штабская, д. 24 а | отопление |
| 89 | Гараж, ул. Газавиков | отопление |
| 90 | ООО "Соло", ул. Газовиков, 10/1 | отопление |
| 91 | Гаражный бокс № 1, Карла Либкнехта, 37 а | отопление |
| 92 | Гаражный бокс № 2, Карла Либкнехта, 37 а | отопление |
| 93 | Пенсионный фонд, Успенская пл. д.3 | отопление |
| 94 | Ростелеком, Успенская, д. 6 | отопление |
| 95 | Гаражный бокс № 13, ул. Строителей | отопление |
| 96 | Павильон ул. Газовиков д.10/1 | отопление |
| 97 | Торговый комплекс, Газовиков, 29/1 | отопление |
| 98 | Торговый комплекс, Газовиков, 29/1 | отопление |
| 99 | Управление социальной защиты, Успенская пл. д. 3 | отопление |
| 100 | Судебные приставы, Никольская, д. 23 а | отопление |
| 101 | Административное здание, Никольская, д. 15 | отопление |

1.4.2 Котельная «Финский комплекс»

Таблица 1.4.2.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Дадашов Гараж | отопление |
| 2 | Окружная д. 6кв. 10 | отопление |
| 3 | Окружная д.2 | отопление и ГВС |
| 4 | Окружная д.4 | отопление и ГВС |
| 5 | Окружная д.6 | отопление и ГВС |
| 6 | Окружная д.8 | отопление и ГВС |
| 7 | Окружная д.10 | отопление и ГВС |
| 8 | Окружная д.23 | отопление |
| 9 | Окружная д.31 | отопление и ГВС |
| 10 | Пилипенко Магазин Окружная 29/1 | отопление |

1.4.3 Котельная ЦРБ

Таблица 1.4.3.1 - Потребители

| № | Адрес потребителя | Зона действия источника по типам потребления |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | МКД Самкова 1 а | отопление и ГВС |
| 2 | Загородная 93 | отопление |
| 3 | Самкова 1 а | отопление и ГВС |
| 4 | Самкова 1 | отопление и ГВС |
| 5 | Самкова, 1б | отопление |

Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В таблице ниже приведены объемы потребления тепловой энергии за 2024 г в зоне действия источника тепловой энергии.

Таблица 1.5.1.1 - Объемы потребления тепловой энергии

| Наименование | Qо, Гкал/ час | Qгвс, Гкал/ час | Qвент, Гкал/ час |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная Центральная |  |  |  |
| АНО "Центр ремёсел" Мышгород" |  |  |  |
| Центр ремёсел, Никольская, 28 | 0.0183 | 0 | 0 |
| Итого по АНО "Центр ремёсел" Мышгород" | 0.0183 | 0 | 0 |
| АО "Почта России" |  |  |  |
| Почта, ул. Успенская, д.6 | 0.0491 | 0 | 0 |
| Итого по АО "Почта России" | 0.0491 | 0 | 0 |
| АО "Россельхозбанк" |  |  |  |
| Банк, Никольская, д. 16 | 0.0148 | 0 | 0 |
| Итого по АО "Россельхозбанк" | 0.0148 | 0 | 0 |
| Асадова Д.Г. |  |  |  |
| Магазин "Уют", Газовиков, 10/1 | 0.0029 | 0 | 0 |
| Итого по Асадова Д.Г. | 0.0029 | 0 | 0 |
| Балтаева С.А. |  |  |  |
| Гараж, Строителей, д. 16 | 0.0012 | 0 | 0 |
| Итого по Балтаева С.А. | 0.0012 | 0 | 0 |
| Барахоева А.М. |  |  |  |
| Торговый комплекс, Газовиков, 10/2 | 0.004 | 0 | 0 |
| Итого по Барахоева А.М. | 0.004 | 0 | 0 |
| ГБУ ЯО ПСС ЯО |  |  |  |
| Пожарное депо, ул. Успенская, д. 25 | 0.0397 | 0 | 0 |
| Итого по ГБУ ЯО ПСС ЯО | 0.0397 | 0 | 0 |
| ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж |  |  |  |
| 1. Учебный корпус Литер А | 0.0695 | 0 | 0 |
| 2. Восточный флигель мастерские Литер Е | 0.0518 | 0 | 0 |
| 3. Восточный флигель мастерские Литер Е | 0.0121 | 0 | 0 |
| 4. Общежитие | 0.0868 | 0 | 0 |
| 5. Столовая | 0.0163 | 0 | 0 |
| 6. Спортзал | 0.0332 | 0 | 0 |
| 7. Учебный корпус Литер Д | 0.1225 | 0 | 0 |
| 8. Гараж Литер Ж | 0.0095 | 0 | 0 |
| Итого по ГПОУ ЯО Мышкинский политехнический колледж | 0.4016 | 0 | 0 |
| Губпнов А.Е. |  |  |  |
| Комсомольская, 31 помещение 1 | 0.0027 | 0 | 0 |
| Итого по Губпнов А.Е. | 0.0027 | 0 | 0 |
| Иманов Г.А. |  |  |  |
| Магазин "Брейтовчанка", Газовиков, 10/2 | 0.0069 | 0 | 0 |
| Итого по Иманов Г.А. | 0.0069 | 0 | 0 |
| ИП Андреева Юлия Николаевна |  |  |  |
| Магазин, Газовиков, 10/2 | 0.0042 | 0 | 0 |
| Итого по ИП Андреева Юлия Николаевна | 0.0042 | 0 | 0 |
| ИП Гасанов |  |  |  |
| Магазин Родник, Газовиков 10/1 | 0.0033 | 0 | 0 |
| Итого по ИП Гасанов | 0.0033 | 0 | 0 |
| Калистратова В.П. |  |  |  |
| 1. Магазин, Никольская, 23 | 0.0071 | 0 | 0 |
| Итого по Калистратова В.П. | 0.0071 | 0 | 0 |
| Котаров К.И. |  |  |  |
| Магазин, Никольская, 9 | 0.0062 | 0 | 0 |
| Итого по Котаров К.И. | 0.0062 | 0 | 0 |
| Маракова Е.В. |  |  |  |
| Магазин ул. Газовиков, 10/1 | 0.0033 | 0 | 0 |
| Итого по Маракова Е.В. | 0.0033 | 0 | 0 |
| Мараков Ю.А. |  |  |  |
| Торговый комплекс, Газовиков, 10/2 | 0.0034 | 0 | 0 |
| Итого по Мараков Ю.А. | 0.0034 | 0 | 0 |
| Минасян Л.Н. |  |  |  |
| Газовиков 29/1 | 0.0013 | 0 | 0 |
| Итого по Минасян Л.Н. | 0.0013 | 0 | 0 |
| Министерство имущественных отношений |  |  |  |
| 1. Административное здание, Никольская, 15 | 0.019 | 0 | 0 |
| Итого по Министерство имущественных отношений | 0.019 | 0 | 0 |
| МБУ ДО "ДШИ"г.Мышкин |  |  |  |
| 2. Гостевой дом, Никольская, 20 | 0.0062 | 0 | 0 |
| Музыкальная школа, Никольская, д. 20 | 0.0186 | 0 | 0 |
| Итого по МБУ ДО "ДШИ"г.Мышкин | 0.0248 | 0 | 0 |
| МДОУ детский сад " Росинка" |  |  |  |
| Детский сад, ул. Газовиков, д. 25 | 0.0597 | 0 | 0 |
| Склад | 0.0064 | 0 | 0 |
| Итого по МДОУ детский сад " Росинка" | 0.0661 | 0 | 0 |
| МУП ММР "Мышкинский центр туризма" |  |  |  |
| 1. Музей валенок, Никольская, д. 18 а | 0.0114 | 0 | 0 |
| Итого по МУП ММР "Мышкинский центр туризма" | 0.0114 | 0 | 0 |
| МУ "Администрация городского поселения Мышкин " |  |  |  |
| 1. Карла Либкнехта, д. 39 кв. 5 | 0.0052 | 0 | 0 |
| 2. Успенская, 3 пом.25 | 0.0022 | 0 | 0 |
| 3. Успенская, 3 кв. 20 | 0.0015 | 0 | 0 |
| 4. Успенская, д 3 пом. 18 | 0.0016 | 0 | 0 |
| 5. Строителей 1, кв.1 | 0.0053 | 0 | 0 |
| Итого по МУ "Администрация городского поселения Мышкин " | 0.0158 | 0 | 0 |
| МУ "Администрация Мышкинского муниципального района" |  |  |  |
| 1. Администрация, Успенская д. 3 | 0.0517 | 0 | 0 |
| 2. Администрация Успенская, д. 4 | 0.1014 | 0 | 0 |
| 2. Гаражный бокс № 4, Карла Либкнехта, 37 а | 0.0056 | 0 | 0 |
| Итого по МУ "Администрация Мышкинского муниципального района" | 0.1587 | 0 | 0 |
| МУ " Администрация Приволжского сельского поселения" |  |  |  |
| Администрация, Никольская, д. 16 а | 0.0044 | 0 | 0 |
| Итого по МУ " Администрация Приволжского сельского поселения" | 0.0044 | 0 | 0 |
| МУК "Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР" |  |  |  |
| 1. Библиотека, Никольская, д. 18 | 0.0862 | 0 | 0 |
| 2. Гаражный бокс, Карла Либкнехта, д. 37 а | 0.0057 | 0 | 0 |
| 3. Гараж, Успенская, д. 3а | 0.004 | 0 | 0 |
| Итого по МУК "Опочининская межпоселенческая библиотека Мышкинского МР" | 0.0959 | 0 | 0 |
| МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" |  |  |  |
| 1. Дом культуры, ул. Карла Либкнехта, д. 45 | 0.1324 | 0 | 0 |
| 2. ДК спортзал, частично зрительный зал | 0.0425 | 0 | 0 |
| 3. Гаражный бокс, Успенская, д. 3 а | 0.0039 | 0 | 0 |
| Итого по МУ ММР "Межпоселенческий Дом культуры" | 0.1788 | 0 | 0 |
| МУ ММР " Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения" |  |  |  |
| Гараж, Успенская, д. 3а | 0.0039 | 0 | 0 |
| Итого по МУ ММР " Мышкинский комплексный центр социального обслуживания населения" | 0.0039 | 0 | 0 |
| Мышкинское РАЙПО |  |  |  |
| 1. "Мебельный" ул. Газовиков, 1а | 0.0163 | 0 | 0 |
| 2. Магазин № 5, Никольская, 14 | 0.0064 | 0 | 0 |
| 3. Магазин № 19, Газовиков, 29 | 0.0029 | 0 | 0 |
| Итого по Мышкинское РАЙПО | 0.0256 | 0 | 0 |
| Население Мышкин |  |  |  |
| 01. Газовиков, д. 1 | 0.1739 | 0 | 0 |
| 02. Газовиков, д. 3 | 0.1967 | 0 | 0 |
| 03. Газовиков, д. 4 а | 0.0836 | 0 | 0 |
| 04. Газовиков, д. 5 | 0.1644 | 0 | 0 |
| 05. Газовиков, д. 6 | 0.0413 | 0 | 0 |
| 06. Газовиков, д. 7 | 0.2161 | 0 | 0 |
| 07. Газовиков, д. 8 | 0.1135 | 0 | 0 |
| 08. Газовиков, д. 12 | 0.1141 | 0 | 0 |
| 09. Газовиков, д. 18 | 0.0403 | 0 | 0 |
| 10. Газовиков, д. 19 | 0.0368 | 0 | 0 |
| 11. Газовиков, д. 20 | 0.057 | 0 | 0 |
| 12. Газовиков, д.21 | 0.0462 | 0 | 0 |
| 13. Газовиков, д. 22 | 0.0849 | 0 | 0 |
| 14. Газовиков, д. 23 | 0.0416 | 0 | 0 |
| 15. Газовиков, д. 24 | 0.0469 | 0 | 0 |
| 16. Газовиков, д. 26 | 0.0483 | 0 | 0 |
| 17. Загородная, д. 45 | 0.1215 | 0 | 0 |
| 18. Загородная, д. 47 | 0.1137 | 0 | 0 |
| 19. Карла Либкнеха, д. 26 | 0.0027 | 0 | 0 |
| 20. Карла Либкнехта, д. 39 | 0.0193 | 0 | 0 |
| 21. Комсомольская, д. 16 а | 0.0812 | 0 | 0 |
| 22. Комсомольская, д. 18 | 0.0766 | 0 | 0 |
| 23. Комсомольская, д. 18 а | 0.0526 | 0 | 0 |
| 24. Комсомольская, д. 22 | 0.0495 | 0 | 0 |
| 25. Комсомольская, д. 24 | 0.0457 | 0 | 0 |
| 26. Комсомольская, д. 25 | 0.0216 | 0 | 0 |
| 27. Комсомольская, д. 26 | 0.0758 | 0 | 0 |
| 28. Комсомольская, д. 31 | 0.042 | 0 | 0 |
| 29. Комсомольская, д. 33 | 0.0509 | 0 | 0 |
| 30. Нагорная, д. 8 а | 0.0471 | 0 | 0 |
| 31. Нагорная, д.11 | 0.0054 | 0 | 0 |
| 32. Нагорная, д.17 | 0.0062 | 0 | 0 |
| 33. Строителей, д.1 | 0.0457 | 0 | 0 |
| 34. Строителей, д. 7 | 0.0554 | 0 | 0 |
| 35. Успенская, д. 3 | 0.0838 | 0 | 0 |
| 36. Успенская, д. 3 а | 0.0916 | 0 | 0 |
| 37. Успенская, д. 24 | 0.0427 | 0 | 0 |
| 38. Успенская, д. 27 | 0.0711 | 0 | 0 |
| 39. Штабская, д. 24 а | 0.0538 | 0 | 0 |
| Итого по Население Мышкин | 2.761 | 0 | 0 |
| ООО "Газпром трансгаз Ухта" |  |  |  |
| Гараж, ул. Газавиков | 0.0101 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "Газпром трансгаз Ухта" | 0.0101 | 0 | 0 |
| ООО "СОЛО" |  |  |  |
| ООО "Соло", ул. Газовиков, 10/1 | 0.0016 | 0 | 0 |
| Итого по ООО "СОЛО" | 0.0016 | 0 | 0 |
| Онучин А.В. |  |  |  |
| 1. Гаражный бокс № 1, Карла Либкнехта, 37 а | 0.0078 | 0 | 0 |
| 2. Гаражный бокс № 2, Карла Либкнехта, 37 а | 0.0051 | 0 | 0 |
| Итого по Онучин А.В. | 0.0129 | 0 | 0 |
| Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области (ОСФР по Ярославской области |  |  |  |
| Пенсионный фонд, Успенская пл. д.3 | 0.0238 | 0 | 0 |
| Итого по Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Ярославской области (ОСФР по Ярославской области | 0.0238 | 0 | 0 |
| ПАО "Ростелеком" |  |  |  |
| Ростелеком, Успенская, д. 6 | 0.094 | 0 | 0 |
| Итого по ПАО "Ростелеком" | 0.094 | 0 | 0 |
| Пуштов В.А. |  |  |  |
| Гаражный бокс № 13, ул. Строителей | 0.0018 | 0 | 0 |
| Итого по Пуштов В.А. | 0.0018 | 0 | 0 |
| Ростов А.В. |  |  |  |
| 01. Павильон ул. Газовиков д.10/1 | 0.0038 | 0 | 0 |
| Итого по Ростов А.В. | 0.0038 | 0 | 0 |
| Слепнёва А.В. |  |  |  |
| Торговый комплекс, Газовиков, 29/1 | 0.0041 | 0 | 0 |
| Итого по Слепнёва А.В. | 0.0041 | 0 | 0 |
| Смирнов С.Е. |  |  |  |
| Торговый комплекс, Газовиков, 29/1 | 0.004 | 0 | 0 |
| Итого по Смирнов С.Е. | 0.004 | 0 | 0 |
| УСЗН и Т |  |  |  |
| Управление социальной защиты, Успенская пл. д. 3 | 0.0168 | 0 | 0 |
| Итого по УСЗН и Т | 0.0168 | 0 | 0 |
| УФССП России по Ярославской области |  |  |  |
| Судебные приставы, Никольская, д. 23 а | 0.0165 | 0 | 0 |
| Итого по УФССП России по Ярославской области | 0.0165 | 0 | 0 |
| ФКУ "ЦОКР" |  |  |  |
| Административное здание, Никольская, д. 15 | 0.0198 | 0 | 0 |
| Итого по ФКУ "ЦОКР" | 0.0198 | 0 | 0 |
| Итого | 4.1445 | 0 | 0 |
| Котельная «Финский комплекс» |  |  |  |
| Дадашов Б.А. |  |  |  |
| Гараж | 0.0028 | 0 | 0 |
| Итого по Дадашов Б.А. | 0.0028 | 0 | 0 |
| МУ "Администрация городского поселения Мышкин " |  |  |  |
| 1. Окружная, д. 6 кв. 10 | 0.0012 | 0 | 0 |
| Итого по МУ "Администрация городского поселения Мышкин " | 0.0012 | 0 | 0 |
| Население Мышкин Финский комплекс |  |  |  |
| 1. Окружная, д. 2 | 0.0203 | 0.0056 | 0 |
| 2. Окружная, д.4 | 0.0256 | 0.0056 | 0 |
| 3. Окружная, д. 6 | 0.0244 | 0.0056 | 0 |
| 4. Окружная, д. 8 | 0.0256 | 0.0056 | 0 |
| 5. Окружная, д. 10 | 0.0256 | 0.0056 | 0 |
| 6. Окружная, д. 23 | 0.0082 | 0 | 0 |
| 7. Окружная, д. 31 | 0.0778 | 0.0056 | 0 |
| Итого по Население Мышкин Финский комплекс | 0.2075 | 0.0334 | 0 |
| Пилипенко Г.М. |  |  |  |
| Магазин, Окружная, 29/1 | 0.0034 | 0 | 0 |
| Итого по Пилипенко Г.М. | 0.0034 | 0 | 0 |
| Итого | 0.2149 | 0.0334 | 0 |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |
| Население Мышкин |  |  |  |
| - Самкова, д.1а | 0.205078 | 0.02614 | 0 |
| Итого по Население Мышкин | 0.205078 | 0.02614 | 0 |
| МОУ Мышкинская СОШ |  |  |  |
| Загородная, д. 93 | 0.319894 | 0 | 0 |
| Итого по МОУ Мышкинская СОШ | 0.319894 | 0 | 0 |
| Отдел ЖКХ Администрации ММР |  |  |  |
| Самкова, д.1а | 0.030399 | 0.002366 | 0 |
| Итого по Отделу ЖКХ Администрации ММР | 0.030399 | 0.002366 | 0 |
| ГУЗ ЯО ЦРБ им.Д.Л.Соколова |  |  |  |
| Самкова, д.1а | 0.647057 | 0.823402 | 0 |
| Итого по ГУЗ ЯО ЦРБ им.Д.Л.Соколова | 0.647057 | 0.823402 | 0 |
| Поляков Николай Николаевич |  |  |  |
| Самкова, д.1б | 0.010541 | 0 | 0 |
| Итого по Поляков Николай Николаевич | 0.010541 | 0 | 0 |
| Итого | 1,212969 | 0,851908 | 0 |

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, рассчитаны исходя из суммарных договорных нагрузок потребителей на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.

Таблица 1.5.2.1 - Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

| Источник тепловой энергии | Потери в сетях, Гкал/ч | Расчетная нагрузка, Гкал/ч | Расчетные значения тепловых нагрузок на коллекторах, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |
| Котельная Центральная | 0,512 | 4,1445 | 4,6565 |
| Котельная «Финский комплекс» | 0,090 | 0,2483 | 0,3383 |
| Итого: | 0,602 | 4,3928 | 4,9948 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |
| Котельная ЦРБ | 0 | 2,0 | 2,0 |
| Итого: | 0 | 2,0 | 2,0 |
| Итого по МО: | 0,6020 | 6,3928 | 6,9948 |

1.5.3 Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Квартиры с индивидуальными источниками тепловой энергии отсутствуют.

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

Таблица 1.5.4.1 - Потребление тепловой энергии за отопительный период и за год в целом

| № | Наименование источника | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная Центральная | 8379,491 | 8379,491 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | 587,811 | 587,811 |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2729,67 | 2729,67 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению для населения утверждены постановлением Правительства Ярославской области от 31.10.2016 №1135-П.

Ниже в таблицах приведены нормативы отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных и жилых домах с централизованными системами теплоснабжения и при отсутствии приборов учета.

Таблица 1.5.5.1 – Нормативы потребления коммунальных услуг населением на отопление

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04805 |
| 2 | 0,04838 |
| 3, 4 | 0,03041 |
| 5 - 9 | 0,02547 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01856 |
| 2 | 0,01746 |
| 3 | 0,01693 |
| 4, 5 | 0,01427 |

Таблица 1.5.5.2 – Норматив расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению

| N п/п | Система горячего водоснабжения | С наружной сетью горячего водоснабжения | Без наружной сети горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | С изолированными стояками, Гкал на 1 куб. м: |  |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,062269 | 0,060073 |
|  | без полотенцесушителей | 0,057287 | 0,054797 |
| 2 | С неизолированными стояками, Гкал на 1 куб. м: |  |  |
|  | с полотенцесушителями | 0,067582 | 0,065079 |
|  | без полотенцесушителей | 0,062576 | 0,059778 |

Таблица 1.5.5.3 – Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения в жилых помещениях

| N п/п | Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 3,12 |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 3,17 |
| 3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метров в месяц на человека | 3,23 |
| 4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 3,01 |
| 5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 1,64 |
| 6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метров в месяц на человека | 2,57 |
| 7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 1,20 |
| 8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 0,54 |
| 9 | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метров в месяц на человека | 2,30 |
| 10 | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метров в месяц на человека | 1,86 |
| 11 | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, мойками | куб. метров в месяц на человека | 0,43 |
| 12 | Дома, использующиеся (использовавшиеся) в качестве общежитий, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения, оборудованные мойками | куб. метров в месяц на человека | 0,43 |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

По предварительной оценке, договорные тепловые нагрузки не превышают расчетные (фактические). Значения договорных тепловых нагрузок, соответствуют величине потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблица 1.5.6.1 - Тепловые нагрузки

| № | Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Перспективная присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 6,88 | 4,1445 | 4,1445 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | 0,5090 | 0,2483 | 0,2483 |
| Итого по АО «Яркоммунсервис» |  | 7,389 | 4,3928 | 4,3928 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2,3500 | 2,00 | 2,00 |
| Итого по АО «Малая комплексная энергетика» |  | 2,3500 | 2,00 | 2,00 |
| Итого по МО: |  | 9,739 | 6,3928 | 6,3928 |

1.5.7 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.5.7.1 - Изменения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии

| № | Источник тепловой энергии | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | Гкал/ч | 4,2234 | 4,1445 | -0,0789 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | Гкал/ч | 0,2483 | 0,2483 | 0,00 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | Гкал/ч | 1,1440 | 2,00 | 0,00 |

Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности

| № | Наименование | Установлен ная мощность, Гкал/час | Располагаемая мощность, Гкал/час | Собственные нужды, Гкал/час | Мощность нетто, Гкал/час | Потери в тепловых сетях, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 6,88 | 6,88 | 0,099 | 6,781 | 0,512 | 4,1445 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | 0,509 | 0,509 | 0,010 | 0,499 | 0,090 | 0,2483 |
| Итого по АО «Яркоммунсервис» |  | 7,389 | 7,389 | 0,109 | 7,28 | 0,602 | 4,3928 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | 2,350 | 2,350 | 0,020 | 2,330 | 0,00 | 2,00 |
| Итого по АО «Малая комплексная энергетика» |  | 2,350 | 2,350 | 0,020 | 2,330 | 0,00 | 2,00 |
| Итого по МО: |  | 9,739 | 9,739 | 0,129 | 9,61 | 0,602 | 6,3928 |

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

В таблице ниже представлены данные:

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности

| № | Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/ч | Резерв/Дефицит, Гкал/ч | Резерв (+)/Дефицит (-), % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | 2,1245 | 33,9 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | 0,1607 | 39,3 |
| Итого по АО «Яркоммунсервис |  | 2,2852 | 34,2 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | 0,33 | 14,2 |
| Итого по АО «Малая комплексная энергетика» |  | 0,33 | 14,2 |
| Итого по МО: |  | 2,6152 | 29,0 |

Анализируя данные о балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки можно сделать следующие выводы о том что, каждый из источников имеет резерв тепловой мощности.

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму.

1.6.4 Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефициты тепловой мощности отсутствуют.

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.1.

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.6.6.1 - Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузке

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 12,4560 | 6,781 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 4,2234 | 4,1445 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,5120 | 0,512 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 7,7206 | 2,1245 |
| Котельная «Финский комплекс» |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 0,499 | 0,499 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,2483 | 0,2483 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,0900 | 0,090 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 0,1608 | 0,1607 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |
| 1 | Мощность нетто | Гкал/ч | 2,330 | 2,330 |
| 2 | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 1,144 | 2,00 |
| 3 | Потери в сетях | Гкал/ч | 0,030 | 0,00 |
| 4 | Резерв/дефицит | Гкал/ч | 1,156 | 0,33 |

Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

1.7.1.1 Котельная Центральная

Водоподготовительная установка на Котельная Центральной отсутствует.

Таблица 1.7.1.1.2 - Баланс теплоносителя

| № | Показатель | Ед.изм | Значение за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего подпитки тепловой сети | м3/год | 2308,2500 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 2308,2500 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0,0000 |
|  | - отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения | м3/год | 0,0000 |
| 2 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | - |
| 3 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | - |

1.7.1.2 Котельная «Финский комплекс»

Водоподготовительная установка на Котельной «Финский комплекс» отсутствует.

Таблица 1.7.1.2.2 - Баланс теплоносителя

| № | Показатель | Ед.изм | Значение за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего подпитки тепловой сети | м3/год | 155,2700 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 155,2700 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0,0000 |
|  | - отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения | м3/год | 0,0000 |
| 2 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | - |
| 3 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | - |

1.7.1.3 Котельная ЦРБ

Водоподготовительная установка на Котельной ЦРБ отсутствует.

Таблица 1.7.1.3.2 - Баланс теплоносителя

| № | Показатель | Ед.изм | Значение за 2024 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Всего подпитки тепловой сети | м3/год | 161,95 |
|  | - нормативные утечки теплоносителя | м3/год | 161,95 |
|  | - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/год | 0,0000 |
|  | - отпуск теплоносителя на цели ГВС (для открытых систем теплоснабжения | м3/год | 0,0000 |
| 2 | Максимум подпитки тепловой сети в эксплуатационном режиме | м3/год | - |
| 3 | Максимум подпитки тепловой сети в период повреждения участка (в аварийном режиме) | м3/год | - |

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения отражено в таблицах п. п. 1.7.1 текущей главы

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения этих установок, введенных в эксплуатацию в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.7.3.1 - Изменения в балансах водоподготовительных установок

| № | Показатель | Ед. изм. | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |
| Котельная Центральная |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | н/д | н/д |
| Котельная «Финский комплекс» |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | н/д | н/д |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |  |
| Котельная ЦРБ |  |  |  |  |
| 1 | Производительность водоподготовительных установок | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 2 | Максимальное потребление теплоносителя | Гкал/ч | н/д | н/д |
| 3 | Максимальное потребление в аварийных режимах | Гкал/ч | н/д | н/д |

Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ

1.8.1 Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Таблица 1.8.1.1 - Виды и количество основного топлива

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Удельный расход условного топлива на выработку, кг у.т./Гкал | Фактический расход за 2024 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в т.у.т. | В натуральном выражении, тыс. м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | Природный газ | 164,66 | 1756,52 | 1667,76 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | Природный газ | 158,35 | 113,03 | 109,90 |
| Итого по АО «Яркоммунсервис» |  |  |  | 1869,54 |  |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | Природный газ | 160,778 | 464,528 | 399,609 |
| Итого по АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  | 464,528 |  |

1.8.2 Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо на котельных Центральная и «Финский комплекс» отсутствуют.

Для котельной ЦРБ в качестве резервного и аварийного используется дизельное топливо. Поставки и хранение резервного и аварийного топлива предусмотрено.

Обеспечение топливом производится надлежащим образом в соответствии с действующими нормативными документами.

1.8.3 Описание особенностей характеристик топлива в зависимости от мест поставки

На основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой энергии ГП Мышкин качество предоставляемого топлива соответствует ГОСТу.

1.8.4 Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в процессе выработки тепловой энергии источниками теплоснабжения не используются.

1.8.5 Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 1.8.5.1 - Виды топлива и значения низшей теплоты сгорания

| № | Наименование теплового источника | Вид топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |
| АО «Яркоммунсервис» |  |  |  |
| 1 | Котельная Центральная | Природный газ | 8150,0000 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | Природный газ | 8150,0000 |
| АО «Малая комплексная энергетика» |  |  |  |
| 3 | Котельная ЦРБ | Природный газ | 8083,0000 |

1.8.6 Описание преобладающего в поселении вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В ГП Мышкин преобладающим видом топлива является природный газ.

1.8.7 Описание приоритетного направления развития топливного баланса поселения

Направлений по переводу котельных на другие виды топлива отсутствуют.

1.8.8 Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 1.8.8.1 - Изменения в топливных балансах

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Ед. изм | Предшествующий актуализации схемы теплоснабжения | На момент актуализации | Изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная Центральная | Природный газ | т.у.т | 1941,0700 | 2339,170 | 398,100 |
| 2 | Котельная «Финский комплекс» | Природный газ | т.у.т | 129,4900 | 150,518 | 21,028 |
| 3 | Котельная ЦРБ | Природный газ | т.у.т | 450,304 | 464,528 | 14,224 |

Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.9.1 Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

За рассматриваемый период отказы на участках тепловых сетей не происходили.

1.9.2 Частота отключений потребителей

Отключения отсутствовали.

1.9.3 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отключения отсутствовали.

1.9.4. Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности отсутствуют.

1.9.5 Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, в соответствии с Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2022 г. N 1014 "О расследовании причин аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения"

В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти.

1.9.6 Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Отключения в результате аварийных ситуаций отсутствуют.

1.9.7 Итоги анализа и оценки систем теплоснабжения соответствующего поселения,  а также описание системы мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения, определенной исполнительными органами субъектов Российской Федерации в соответствии с разделом X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

В отношении централизованных систем теплоснабжения городского поселения Мышкин, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области не определена система мер по повышению надежности для малонадежных и ненадежных систем теплоснабжения.

1.9.8 Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в надежности теплоснабжения произошли значительные изменения, связанные с реконструкцией центральной котельной в г. Мышкин с заменой основного теплотехнического оборудования.

Раздел переработан с учетом требований методических указаний по разработке схем теплоснабжения.

Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Основные технико-экономические показатели предприятия — это система измерителей, абсолютных и относительных показателей, которая характеризует хозяйственно-экономическую деятельность предприятия. Комплексный характер системы технико-экономических показателей позволяет адекватно оценить деятельность отдельного предприятия и сопоставить его результаты в динамике.

Таблица 1.10.1 - Основные технико-экономические показатели Котельной «Центральная» за 2024 год

|  | Централизованная система |  | котельная Центральная Мышкин |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 18 894,50 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 30 122,12 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 10 724,70 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 1 667,76 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 5,82 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 1 012,69 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 288,00 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,33 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 203,42 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 1 398,10 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 79,9860 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 8 411,54 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 6 632,29 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 1 779,25 |
| 2.7 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 2 595,32 |
| 2.7.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 2 595,32 |
| 2.7.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.8 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 952,60 |
| 2.9 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 701,47 |
| 2.10 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 728,67 |
| 2.11 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 2 241,73 |
| 2.11.1 | расходы по водоотведению на тех-е нужды | тыс. руб. | 88,79 |
| 2.11.2 | денежные выплаты соц-го хар-ра, согласно кол.договора | тыс. руб. | 536,85 |
| 2.11.3 | неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 425,73 |
| 2.11.4 | расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 920,54 |
| 2.11.5 | сбытовые расходы | тыс. руб. | 269,82 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -11 227,62 |
| 4 | Изменение стоимости основных фондов | тыс. руб. | 524,17 |
| 5 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 6,88 |
| 6 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 4,13 |
| 9 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 12,3103 |
| 10 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 2,68 |
| 11 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 3,42 |
| 12 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 15,5000 |
| 13 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 0,0000 |
| 14 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 164,6800 |
| 15 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 164,6600 |
| 16 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/Гкал | 13,15 |
| 17 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/Гкал | 1,15 |

Таблица 1.10.2 - Основные технико-экономические показатели Котельной «Финский комплекс» за 2024 год

|  | Централизованная система |  | котельная Мышкин Финский Комплекс |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 1 273,83 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 4 248,18 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 725,17 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 109,90 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 5,96 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 70,43 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 131,30 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,31 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 20,81 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 147,82 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 1,5150 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 621,45 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 499,81 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 121,64 |
| 2.7 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 1 882,99 |
| 2.8 | Общепроизводственные расходы | тыс. руб. | 74,27 |
| 2.9 | Общехозяйственные расходы, | тыс. руб. | 114,71 |
| 2.10 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных средств | тыс. руб. | 69,81 |
| 2.11 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | тыс. руб. | 479,14 |
| 2.11.1 | денежные выплаты соц-го хар-ра, согласно кол.договора | тыс. руб. | 44,47 |
| 2.11.2 | неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 241,78 |
| 2.11.3 | расчётная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 167,55 |
| 2.11.4 | сбытовые расходы | тыс. руб. | 25,35 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -2 974,35 |
| 4 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 0,58 |
| 5 | Тепловая нагрузка по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | Гкал/ч | 0,25 |
| 6 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. Гкал | 0,8237 |
| 7 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, утвержденные уполномоченным органом | тыс. Гкал/год | 0,50 |
| 8 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,22 |
| 9 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 2,0000 |
| 10 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал | 158,3200 |
| 11 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал | 158,3500 |
| 12 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/ Гкал | 19,14 |
| 13 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/ Гкал | 0,49 |

Таблица 1.10.3 - Основные технико-экономические показатели Котельной «ЦРБ» за 2024 год

|  | Централизованная система |  | без дифференциации |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация |
| 1 | Выручка от регулируемого вида деятельности с распределением по видам деятельности | тыс. руб. | 471 865,69 |
| 2 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 471 040,43 |
| 2.1 | Расходы на приобретаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 5 664,86 |
| 2.2 | Расходы на топливо с указанием по каждому виду топлива стоимости (за единицу объема), объема и способа его приобретения, стоимости его доставки | тыс. руб. | 172 201,42 |
| 2.2.1 | газ природный по регулируемой цене | х | х |
| 2.2.1.1 | объём | тыс м3 | 24 063,43 |
| 2.2.1.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 5,66 |
| 2.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 14 615,67 |
| 2.2.1.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.2.2 | уголь каменный | х | х |
| 2.2.2.1 | объём | тонны | 2 409,76 |
| 2.2.2.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 6,31 |
| 2.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.2.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 2.2.3 | дрова | х | х |
| 2.2.3.1 | объём | м3 | 993,98 |
| 2.2.3.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 2,16 |
| 2.2.3.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.3.4 | способ приобретения | х | Торги/аукционы |
| 2.2.4 | электроэнергия (НН) | х | х |
| 2.2.4.1 | объём | тыс кВт.ч | 504,70 |
| 2.2.4.2 | стоимость за единицу объёма | тыс. руб. | 8,07 |
| 2.2.4.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.2.4.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 2.3 | Расходы на приобретаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 42 845,33 |
| 2.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,23 |
| 2.3.2 | Объём приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 6 873,83 |
| 2.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 8 721,22 |
| 2.5 | Расходы на химические реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 848,6946 |
| 2.6 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала, в том числе: | тыс. руб. | 83 048,81 |
| 2.6.1 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 63 783,50 |
| 2.6.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 19 265,31 |
| 2.7 | Расходы на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала, в том числе: | тыс. руб. | 54 726,84 |
| 2.7.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 42 693,94 |
| 2.7.2 | Страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 12 032,90 |
| 2.8 | Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов | тыс. руб. | 59 781,12 |
| 2.8.1 | Расходы на амортизацию основных средств | тыс. руб. | 59 781,12 |
| 2.8.2 | Расходы на амортизацию нематериальных активов | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.9 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 1 967,09 |
| 2.10 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 22 516,66 |
| 2.10.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 4 519,39 |
| 2.10.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 2.11 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 18 718,40 |
| 2.11.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 113,48 |
| 2.11.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0,00 |
| 3 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 825,26 |
| 4 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 406,30 |
| 5 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | -11 188,00 |
| 5.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет: | тыс. руб. | -18 654,00 |
| 5.1.1 | Изменения стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 25 461,00 |
| 5.1.2 | Изменения стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 44 115,00 |
| 5.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 7 466,00 |
| 6 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч |  |
| 6.1 | Котельная ЦРБ г. Мышкин | Гкал/ч | 2,35 |
| 7 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 208,1600 |
| 8 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 49,2500 |
| 9 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг у. т./Гкал |  |
| 9.1 | Котельная ЦРБ г. Мышкин | кг у. т./Гкал | 162,6900 |
| 10 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, используемыми для осуществления регулируемых видов деятельности, в целом по регулируемой организации или с распределением по источникам тепловой энергии (в зависимости от показателя (показателей), утвержденного уполномоченным органом) | кг усл. топл./Гкал |  |
| 10.1 | Котельная ЦРБ г. Мышкин | кг усл. топл./Гкал | 163,5160 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | тыс. кВт.ч/ Гкал | 40,77 |
| 12 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям по договорам, заключенным в рамках осуществления регулируемых видов деятельности | куб.м/ Гкал | 0,98 |

Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.11.1 Описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых  исполнительными органами субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию для АО «Яркоммунсервис»

| Наименование энергосберегающей организации |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | С 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 |
| АО «Яркоммунсер вис» | 1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета налога на добавленную стоимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  | 2916,16 | 3006,37 | 3072,07 | 3072,07 | 3230,87 | 3230,87 | 3732,70 | 3732,70 | 3946,81 | 3946,81 | 4026,47 | 4026,47 | 4156,65 | 4156,65 | 4187,25 |
|  | 2. Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный тариф, руб/Гкал |  |  |  | 3499,39 | 3607,64 | 3686,48 | 3686,48 | 3877,04 | 3877,04 | 4479,24 | 4479,24 | 4736,17 | 4736,17 | 4831,76 | 4831,76 | 4987,98 | 4987,98 | 5024,70 |

Таблица 1.11.1.2 - Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения поставляемую потребителям АО «Яркоммунсервис»

| Наименование энергосберегающей организации | Тарифы на горячую воду, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 | с 01.01.2028 по 30.06.2028 | с 01.07.2028 по 31.12.2028 | с 01.01.2029 по 30.06.2029 | с 01.07.2029 по 31.12.2029 |
| АО «Яркоммунсер вис» | 1. Компонент на холодную воду, руб./куб.м (без учета налога на добавленную стоимость) | 96,68 | 102,69 | 110,47 | 98,68 | 98,68 | 98,29 | 115,94 | 93,58 | 97,91 | 97,91 | 99,92 | 99,92 | 103,92 | 103,92 | 108,08 |
|  | 2. Компонент на тепловую энергию, руб./куб.м (без учета налога на добавленную стоимость) | 2916,16 | 3006,37 | 3072,07 | 3072,07 | 3230,87 | 3230,87 | 3732,70 | 3732,70 | 3946,81 | 3946,81 | 4026,47 | 4026,47 | 4156,65 | 4156,65 | 4187,25 |
|  | 3. Компонент на холодную воду, руб./куб.м (с учетом налога на добавленную стоимость) | 116,02 | 123,23 | 132,56 | 118,42 | 118,42 | 117,95 | 139,13 | 112,30 | 117,49 | 117,49 | 119,90 | 119,90 | 124,70 | 124,70 | 129,70 |
|  | 4. Компонент на тепловую энергию, руб./куб.м (с учетом налога на добавленную стоимость) | 3499,39 | 3607,64 | 3686,48 | 3686,48 | 3877,04 | 3877,04 | 4479,24 | 4479,24 | 4736,17 | 4736,17 | 4831,76 | 4831,76 | 4987,98 | 4987,98 | 5024,70 |

Таблица 1.11.1.3 - Тариф на тепловую энергию для АО «Малая комплексная энергетика»

| Наименование энергосберегающей организации |  |  |  | Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| 1 |  |  |  | от источника тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "МКЭ" |  |  |  |  | 1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета налога на добавленную стоимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноставочный тариф, руб/Гкал | 2782,60 | 2502,99 | 2502,99 | 2502,99 | 2924,73 | 2605,97 | 2605,97 | 2605,97 | 2936,98 |
|  |  |  |  |  | 2. Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноставочный тариф, руб/Гкал | 3339,12 | 3003,59 | 3003,59 | 3003,59 | 3509,68 | 3127,16 | 3127,16 | 3127,16 | 3524,38 |
| 2 |  |  |  | из тепловой сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "МКЭ" |  |  |  |  | 1. Для потребителей в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без учета налога на добавленную стоимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноставочный тариф, руб/Гкал | 3283,77 | 3283,77 | 3543,54 | 3543,54 | 3777,00 | 3327,72 | 3327,72 | 3327,72 | 3762,57 |
|  |  |  |  |  | 2. Население (тариф с учетом налога на добавленную стоимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноставочный тариф, руб/Гкал | 3940,52 | 3940,52 | 4252,25 | 4252,25 | 4532,40 | 3993,26 | 3993,26 | 3993,26 | 4515,08 |
| 3 |  |  |  | с целью компенсации потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АО "МКЭ" |  |  |  |  | 1. одноставочный тариф, руб./Гкал (тариф без учета налога на добавленную стоимость) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одноставочный тариф, руб/Гкал | 2782,60 | 2502,99 | 2502,99 | 2502,99 | 2924,73 | 2605,97 | 2605,97 | 2605,97 | 2936,98 |

Таблица 1.11.1.4 - Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения поставляемую потребителям АО «Малая комплексная энергетика»

| Наименование энергосберегающей организации |  |  |  | Тарифы на горячую воду, руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 | с 01.01.2027 по 30.06.2027 | с 01.07.2027 по 31.12.2027 |
| АО "МКЭ" |  |  |  | 1. Компонент на холодную воду, руб./куб.м (без учета налога на добавленную стоимость) | 110,47 | 98,68 | 98,68 | 98,68 | 98,83 | 99,55 | 102,45 | 102,45 | 102,45 |
|  |  |  |  | 2. Компонент на тепловую энергию, руб./куб.м (без учета налога на добавленную стоимость) | 3283,77 | 3283,77 | 3643,54 | 3543,54 | 3777,00 | 3121,36 | 3720,49 | 3720,49 | 3823,54 |
|  |  |  |  | 3. Компонент на холодную воду, руб./куб.м (с учетом налога на добавленную стоимость) | 132,56 | 118,42 | 118,42 | 118,42 | 118,60 | 119,46 | 122,94 | 122,94 | 128,47 |
|  |  |  |  | 4. Компонент на тепловую энергию, руб./куб.м (с учетом налога на добавленную стоимость) | 3940,52 | 3940,52 | 4252,25 | 4252,25 | 4532,40 | 3747,63 | 4464,59 | 4464,59 | 4588,25 |

Таблица 1.11.1.3 – Льготные тариф на тепловую энергию и горячую воду на 2025 год

| № п/п | Наименование ресурсоснабжающей организации | Календарный период | На тепловую энергию (руб./Гкал), с НДС | На горячее водоснабжение, с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | закрытая система |  |
|  |  |  |  | компонент |  |
|  |  |  |  | тепловая энергия (руб./Гкал) | холодная вода (руб./куб.м.) |
| 1 | АО "МКЭ" (г. Мышкин) | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2180,00 | 2180,00 | 60,00 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2570,00 | 2570,00 | 69,00 |
| 2 | АО "Яркоммунсервис" (филиал "Волжский") (г. Мышкин) | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | 2180,00 | 2180,00 | 60,00 |
|  |  | с 01.07.2025 по 31.12.2025 | 2570,00 | 2570,00 | 69,00 |

1.11.2 Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту.

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг (населения) муниципального образования, формирование тарифа на тепловую энергию производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем статьям расходов.

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, утверждаются.

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию АО «МКЭ» отсутствует.

Структура цен (тарифов) на тепловую энергию АО «Яркоммунсервис» представлена в таблице 1.11.2.1.

Таблица 1.11.2.1 - Структура цен (тарифов) на тепловую энергию АО «Яркоммунсервис»

| № п/п | Параметры расчета расходов | Ед. изм. | 2025 |  | Значение показателей в расчете на годовой объем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по предложению Организации | по предложению эксперта | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Операционные расходы, в.тч. | руб. | 95766520 | 69526257 | 71790727 | 73915733 | 76103638 | 78356306 |
| 1.1 | производство тепловой энергии | руб. | 95766520 | 62565912 | 64603684 | 66515953 | 68484825 | 70511976 |
| 1.2 | передача тепловой энергии | руб. |  | 6960345 | 7187043 | 7399780 | 7618813 | 7844330 |
| 2 | Неподконтрольные расходы, в.тч. | руб. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | руб. | 885786 | 498757 | 538117 | 559643 | 582029 | 605310 |
| 2.2 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей | руб. | 516426 | 485992 | 403972 | 324534 | 237535 | 186706 |
| 2.3 | Отчисления на социальные нужды | руб. | 20670055 | 15083785 | 15575064 | 16036086 | 16510754 | 16999472 |
| 2.4 | Расходы по сомнительным долгам | руб. | 1251583 | 1163273 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | руб. | 10507170 | 10507170 | 9838042 | 8368015 | 6932984 | 4630608 |
| 2.6 | Сбытовые расходы | руб. | 467344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Денежные выплаты социального характера | руб. | 4702834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого | руб. | 40001198 | 27738977 | 26355195 | 25288278 | 24263302 | 22422096 |
| 3 | Налог на прибыль | руб. | 1425708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Расходы на приобретение энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Расходы на топливо | руб. | 69986927 | 66845832 | 78879367 | 85285360 | 88689198 | 92228949 |
| 4.1.1 | природный газ | руб. | 69255365 | 66119932 | 78131690 | 8515253 | 87895988 | 91411942 |
| 4.1.2 | брикеты | руб. | 731562 | 725900 | 747677 | 770107 | 793210 | 817007 |
| 4.2 | Расходы, связанные с созданием запасов топлива | руб. | 1337735 | 423522 | 437922 | 451060 | 0 | 0 |
| 4.3 | Расходы на электрическую энергию | руб. | 25538465 | 7815722 | 7128351 | 8453485 | 8791624 | 9143289 |
| 4.4 | Расходы на холодную энергию | руб. | 3712022 | 2715246 | 2903498 | 3019639 | 3140425 | 3266044 |
| 4.5 | Итого | руб. | 100575149 | 77800322 | 89911216 | 96758484 | 100621247 | 104638282 |
| 5 | Расчетная предпринимательская прибыль | руб. | 8208336 | 5410986 | 5458889 | 5533857 | 5614949 | 5659387 |
| 5.1 | Корректировка НВВ | руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Итого необходимая валовая выручка | руб. | 243648772 | 174228954 | 193516027 | 201496351 | 206603137 | 211076071 |

1.11.3 Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе теплоснабжения - плата, которую вносят лица, осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемых к системе теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой увеличение тепловой нагрузки реконструируемых здания, строения, сооружения.

Плата за подключение к системам теплоснабжения для теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность на территории городского поселения Мышкин, не установлена.

1.11.4 Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителе

Плата за поддержание резервной мощности не предусмотрена.

1.11.5 Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.6 Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Потребители в утвержденных ценовых зонах отсутствуют.

1.11.7 Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Принципиальных изменений в прогнозах тарифов не произошло. Величины за отчетный период корректировались в пределах максимального индекса роста.

Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

1.12.1 Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Из комплекса существующих проблем организации качественного теплоснабжения можно выделить следующие составляющие:

- отсутствие у части потребителей приборов учета передачи тепловой энергии, что ведет к неточным данным по количеству потребления тепловой энергии.

- износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены трубопроводов и реконструкции тепловых сетей.

- отсутствие у котельных водоподготовительных установок.

Основной задачей систем водоподготовки для котельных является предотвращение образования накипи и последующего развития коррозии на внутренней поверхности котлов, трубопроводов и теплообменников. Такие отложения могут стать причиной потери мощности, а развитие коррозии может привести к полной остановке работы котельной из-за закупоривания внутренней части оборудования. Водоподготовке уделяется особое внимание, поскольку качественно подготовленное тепловое оборудование является залогом бесперебойной работы котельных в течение отопительного сезона.

1.12.2 Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов (источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления).

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Причинами технологических нарушений в тепловых сетях являются:

- разрушение теплопроводов или арматуры;

- образование свищей вследствие коррозии теплопроводов;

- гидравлическая разрегулировка тепловых сетей.

Однако основной причиной технологических нарушений в тепловых сетях является высокий износ сетевого хозяйства. Большинство сетей уже выработали свой ресурс. В основном они имеют теплоизоляцию невысокого качества, теплопотери через которую составляют около 10-30 процентов.

Высокий износ тепловых сетей влечет за собой потери теплоносителя.

1.12.3 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Сформировавшиеся инженерные системы коммунального комплекса имеют ненормативные показатели по ресурсопотреблению, энергопотерям, повышенные затраты на ремонты и текущее обслуживание, что в свою очередь, влечет за собой, рост стоимости услуг теплоснабжения.

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

- производство;

- транспорт;

- потребитель.

Основные проблемы функционирования котельных состоят в следующем:

- отсутствие достоверного контроля и оперативного управления за процессом производства тепловой энергии.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое разрегулирование) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств: отсутствуют.

1.12.4 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы в снабжении топливом котельных отсутствуют.

1.12.5 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

1.12.6 Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

По сравнению со схемой теплоснабжения 2024 года, существующие технические и технологические проблемы, планомерно решаются.